## 문항등록
출처 | [5 empty] | 코드 | 강의 | 분류 |  |  |  |  | 속성 |  |  |  |  | 발문 |  |  | 보기 | [7 empty] | 정답 | 해설 | 오답분석 | 학습POINT
과정 | 연도 | 회차 | 번호 | 사용교재 | 교재구분 | 문항코드 | 강의주소 | 과목ID | 챕터 | 대유형 | 중유형 | 내용 | 빈출도 | 난이도 | 문제유형 | 변형이력 | 비고 | 발문 | 조건 | 발문그림 | 보기1 | 보기1그림 | 보기2 | 보기2그림 | 보기3 | 보기3그림 | 보기4 | 보기4그림 | 정답(1~4) | 해설 | 오답분석 | 학습포인트
전기기능사 | 2023 | 2 | 1 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_01 |  | theory | 정전기 | 콘덴서 | 정전용량 | 콘덴서 병렬접속 전하량 | 3 | 3 | 계산형 | 0 |  | $30[\mu\mathrm{F}]$과 $40[\mu\mathrm{F}]$의 콘덴서를 병렬로 접속한 후 $100[\mathrm{V}]$의 전압을 가했을 때 전 전하량은 몇 $[\mathrm{C}]$인가? |  |  | $17\times10^{-4}$ |  | $34\times10^{-4}$ |  | $56\times10^{-4}$ |  | $70\times10^{-4}$ |  | 4 | <ul><li>합성 정전용량 $C = 30 + 40 = 70[\mu\mathrm{F}]$</li><li>전하량 $Q = 70[\mu\mathrm{F}] \times 100[\mathrm{V}] = 7{,}000[\mu\mathrm{C}] = 7\times10^{-3}[\mathrm{C}]$</li></ul><p>보기에 맞게 변환하면 $7\times10^{-3} = 70\times10^{-4}[\mathrm{C}]$</p> |  | <p><strong>콘덴서에 축적되는 전하량</strong></p>$$Q = CV\ [\mathrm{C}]$$<ul><li>$Q$: 전하량 $[\mathrm{C}]$</li><li>$C$: 정전용량 $[\mathrm{F}]$</li><li>$V$: 전압 $[\mathrm{V}]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 2 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_02 |  | theory | 직류회로 | 전류의 작용 | 발열작용 | 줄의 법칙 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 전류의 발열작용과 관계가 있는 것은? |  |  | 줄의 법칙 |  | 키르히호프의 법칙 |  | 옴의 법칙 |  | 플레밍의 법칙 |  | 1 | <p>줄의 법칙은 전류가 흐를 때 도체에서 발생하는 열(Heat)에 관한 법칙 $H = I^2 R t$ 이다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 3 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_03 |  | theory | 교류회로 | 3상 교류 | 전력 측정 | 2전력계법 | 1 | 1 | 단답형 | 0 |  | 단상전력계 2대를 사용하여 2전력계법으로 3상 전력을 측정하고자 한다. 두 전력계의 지시값이 각각 $P_1, P_2[\mathrm{W}]$ 이었다. 3상 전력 $P[\mathrm{W}]$ 를 구하는 식으로 옳은 것은? |  |  | $P = \sqrt{3}\,P_1 P_2$ |  | $P = P_1 - P_2$ |  | $P = P_1 P_2$ |  | $P = P_1 + P_2$ |  | 4 | <p>2전력계법에서 3상 유효전력은 두 전력계 지시값의 합이다.</p> |  | <p><strong>2전력계법</strong></p>$$P = P_1 + P_2$$<ul><li>$P$: 3상 전체 유효전력 $[\mathrm{W}]$</li><li>$P_1, P_2$: 각 전력계의 지시값 $[\mathrm{W}]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 4 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_04 |  | theory | 교류회로 | 변압기 결선 | V 결선 | V 결선 출력 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 출력 $P[\mathrm{kVA}]$ 의 단상 변압기 2대를 $V$ 결선했을 때의 3상 출력 $[\mathrm{kVA}]$ 은? |  |  | $P$ |  | $\sqrt{3}\,P$ |  | $2P$ |  | $3P$ |  | 2 | <p>$V$ 결선 시 3상 출력은 단상 변압기 1대 용량의 $\sqrt{3}$ 배이다.</p> |  | <p><strong>$V$ 결선의 출력</strong></p>$$P_v = \sqrt{3}\times P_1\ [\mathrm{kVA}]$$<ul><li>$P_v$: $V$ 결선 시 3상 출력 $[\mathrm{kVA}]$</li><li>$P_1$: 단상 변압기 1대의 용량 $[\mathrm{kVA}]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 5 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_05 |  | theory | 교류회로 | 비정현파 | 최댓값 | 비정현파 등가 최댓값 | 2 | 3 | 계산형 | 0 |  | $i = 3\sin\omega t + 4\sin(3\omega t - \theta)\,[\mathrm{A}]$ 로 표시되는 전류의 등가 사인파 최댓값은? |  |  | $2[\mathrm{A}]$ |  | $3[\mathrm{A}]$ |  | $4[\mathrm{A}]$ |  | $5[\mathrm{A}]$ |  | 4 | <p>순시 전류값에서 $I_{m1} = 3[\mathrm{A}]$, $I_{m3} = 4[\mathrm{A}]$ 임을 알 수 있다. 공식에 대입하면</p>$$I_m = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5[\mathrm{A}]$$ |  | <p><strong>비정현파의 최댓값</strong></p>$$I_m = \sqrt{I_{m1}^2 + I_{m2}^2 + I_{m3}^2 + \cdots I_{mn}^2}$$<ul><li>$I_m$: 비정현파의 최댓값 $[\mathrm{A}]$</li><li>$I_{m1}$: 기본파의 최댓값 $[\mathrm{A}]$</li><li>$I_{mn}$: $n$차 고조파의 최댓값 $[\mathrm{A}]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 6 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_06 |  | theory | 직류회로 | 옴의 법칙 | 저항과 전류 | 저항 변화와 전류비 | 1 | 3 | 계산형 | 0 |  | 어떤 저항 $R$ 에 전압 $V$ 를 가하니 전류 $I$ 가 흘렀다. 이 회로의 저항 $R$ 을 $20[\%]$ 줄이면 전류 $I$ 는 처음의 몇 배가 되는가? |  |  | $0.8$ |  | $0.88$ |  | $1.25$ |  | $2.04$ |  | 3 | <p>저항을 $20[\%]$ 줄인 후의 저항은 기존의 $0.8$ 배가 된다. 이때 전류는</p>$$I' = \dfrac{V}{R'} = \dfrac{V}{0.8R} = 1.25\,I$$<p>따라서 처음의 $1.25$ 배가 된다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 7 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_07 |  | theory | 직류회로 | 합성 저항 | 직렬 접속 | 직렬 합성 저항 | 3 | 2 | 도식형 | 0 | 발문 회로도 필요 — 수동 업로드 | $R_1, R_2, R_3$ 의 저항 3개를 직렬 접속했을 때의 합성 저항값은? |  | [필요: 직렬 저항 회로도 (R1·R2·R3 직렬, 전원 V)] | $R = R_1 + R_2 + R_3$ |  | $R = R_1 R_2 + R_3$ |  | $R = R_1 R_2 R_3$ |  | $R = R_1 + R_2 + R_3$ |  | 4 | <p>저항을 직렬로 연결하면 전체 저항값은 각 저항을 단순히 더하면 된다. 따라서 합성 저항 $R = R_1 + R_2 + R_3\,[\Omega]$ 이다.</p> |  | <p><strong>직렬 합성 저항</strong></p>$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots R_n\ [\Omega]$$<ul><li>$R$: 직렬 합성 저항 $[\Omega]$</li><li>$R_n$: 직렬 접속된 저항 $[\Omega]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 8 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_08 |  | theory | 직류회로 | 전기량 | 축전지 용량 | 축전지 용량 [Ah] | 2 | 3 | 계산형 | 0 |  | $10[\mathrm{A}]$ 의 전류로 6시간 방전할 수 있는 축전지의 용량은? |  |  | $2[\mathrm{Ah}]$ |  | $15[\mathrm{Ah}]$ |  | $30[\mathrm{Ah}]$ |  | $60[\mathrm{Ah}]$ |  | 4 | <p>축전지 용량 $[\mathrm{Ah}]$ 은 전류와 시간의 곱이다.</p>$$10[\mathrm{A}] \times 6[\mathrm{h}] = 60[\mathrm{Ah}]$$
전기기능사 | 2023 | 2 | 9 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_09 |  | theory | 교류회로 | 3상 결선 | Y 결선 | Y 결선 전압·전류 관계 | 1 | 1 | 단답형 | 0 |  | 3상 교류를 Y결선하였을 때 선간전압과 상전압, 선전류와 상전류의 관계를 바르게 나타낸 것은? |  |  | 상전압 $= \sqrt{3}\times$ 선간전압 |  | 선간전압 $= \sqrt{3}\times$ 상전압 |  | 선전류 $= \sqrt{3}\times$ 상전류 |  | 상전류 $= \sqrt{3}\times$ 선전류 |  | 2 | <p>평형 3상 Y 결선 회로에서 선간전압 $V_l$ 은 상전압 $V_p$ 의 $\sqrt{3}$ 배이다. (선전류 = 상전류)</p> |  | <p><strong>Y 결선의 특징</strong></p>$$V_l = \sqrt{3}\,V_p$$<ul><li>$V_l$: 선간전압 $[\mathrm{V}]$</li><li>$V_p$: 상전압 $[\mathrm{V}]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 10 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_10 |  | theory | 정자계 | 인덕턴스 | 축적 에너지 | 코일 축적 에너지와 전류 | 3 | 3 | 계산형 | 0 |  | 자체 인덕턴스 $2[\mathrm{H}]$ 의 코일에 $25[\mathrm{J}]$ 의 에너지가 저장되어 있다면 코일에 흐르는 전류는? |  |  | $2[\mathrm{A}]$ |  | $3[\mathrm{A}]$ |  | $4[\mathrm{A}]$ |  | $5[\mathrm{A}]$ |  | 4 | $$I = \sqrt{\dfrac{2 \times 25}{2}} = \sqrt{\dfrac{50}{2}} = 5[\mathrm{A}]$$ |  | <p><strong>인덕턴스 축적 에너지 공식</strong></p>$$W = \dfrac{1}{2}LI^2 \;\Rightarrow\; I = \sqrt{\dfrac{2W}{L}}$$<ul><li>$W$: 축적 에너지 $[\mathrm{J}]$</li><li>$L$: 자기 인덕턴스 $[\mathrm{H}]$</li><li>$I$: 전류 $[\mathrm{A}]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 11 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_11 |  | theory | 정자계 | 자석 | 자석의 성질 | 자석의 일반 성질 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 다음에서 자석의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | N극과 S극이 있다. |  | 자력선은 N극에서 나와 S극으로 향한다. |  | 자력이 강할수록 자기력선의 수가 많다. |  | 자석은 고온이 되면 자력이 증가한다. |  | 4 | <p>자석에 열을 가하면 내부 원자 배열이 흐트러져 자력이 약해지며, 특정 온도(퀴리 온도) 이상이 되면 자성을 잃는다.</p> | <ol><li>자석의 기본 성질이다.</li><li>자기력선은 N극에서 출발하여 S극으로 도달하려는 성질이 있다.</li><li>자기력선의 밀도는 자기장의 세기에 비례한다.</li></ol>
전기기능사 | 2023 | 2 | 12 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_12 |  | theory | 교류회로 | RC 회로 | 병렬 임피던스 | RC 병렬 합성 임피던스 | 1 | 3 | 계산형 | 0 |  | $6[\Omega]$ 의 저항과 $8[\Omega]$ 의 용량성 리액턴스의 병렬회로가 있다. 이 병렬회로의 임피던스는 몇 $[\Omega]$ 인가? |  |  | $1.5$ |  | $2.6$ |  | $3.8$ |  | $4.8$ |  | 4 | <p>주어진 값을 공식에 대입하여 계산한다.</p>$$Z = \dfrac{6 \times 8}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \dfrac{48}{\sqrt{100}} = \dfrac{48}{10} = 4.8[\Omega]$$ |  | <p><strong>$RC$ 병렬회로의 합성 임피던스</strong></p>$$Z = \dfrac{R X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}\ [\Omega]$$<ul><li>$Z$: 임피던스 $[\Omega]$</li><li>$R$: 저항 $[\Omega]$</li><li>$X_C$: 용량성 리액턴스 $[\Omega]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 13 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_13 |  | theory | 교류회로 | 3상 등가변환 | Y-Δ 변환 | Y-Δ 부하 등가변환 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 평형 3상 교류 회로에서 $\Delta$ 부하의 한 상의 임피던스가 $Z_\Delta$ 일 때, 등가 변환한 Y부하의 한 상의 임피던스 $Z_Y$ 는 얼마인가? |  |  | $Z_Y = \sqrt{3}\,Z_\Delta$ |  | $Z_Y = 3 Z_\Delta$ |  | $Z_Y = \dfrac{1}{\sqrt{3}} Z_\Delta$ |  | $Z_Y = \dfrac{1}{3} Z_\Delta$ |  | 4 | <p>$\Delta$ 부하를 Y부하로 등가 변환하면 한 상의 임피던스는 $\dfrac{1}{3}$ 배가 된다.</p> |  | <p><strong>Y-$\Delta$ 부하등가 변환</strong></p>$$Z_Y = \dfrac{1}{3} Z_\Delta\ [\Omega], \quad Z_\Delta = 3 Z_Y$$<ul><li>$Z_Y$: Y 결선 한 상의 임피던스 $[\Omega]$</li><li>$Z_\Delta$: $\Delta$ 결선 한 상의 임피던스 $[\Omega]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 14 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_14 |  | theory | 정자계 | 전자력 | 플레밍 법칙 | 전동기의 원리 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 다음 중 전동기의 원리에 적용되는 법칙은? |  |  | 렌츠의 법칙 |  | 플레밍의 오른손 법칙 |  | 플레밍의 왼손 법칙 |  | 옴의 법칙 |  | 3 | <p>플레밍의 왼손 법칙은 자기장 내에서 전류가 흐를 때 도체가 받는 힘(회전력)의 방향을 결정하는 법칙으로, 전동기의 원리가 된다.</p> | <ol><li>유도 기전력의 방향(자속의 변화를 방해하는 방향)을 설명하는 법칙이다.</li><li>자기장 내에서 도체가 움직일 때 발생하는 기전력의 방향을 결정하는 법칙으로, 발전기의 원리이다.</li><li value="4">전압, 전류, 저항의 관계 $V = IR$ 를 나타내는 법칙이다.</li></ol>
전기기능사 | 2023 | 2 | 15 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_15 |  | theory | 직류회로 | 측정기 | 분류기 | 분류기 저항 계산 | 1 | 3 | 계산형 | 0 |  | 최대눈금 $1[\mathrm{A}]$, 내부저항 $10[\Omega]$ 의 전류계로 최대 $101[\mathrm{A}]$ 까지 측정하려면 몇 $[\Omega]$ 의 분류기가 필요한가? |  |  | $0.01$ |  | $0.02$ |  | $0.05$ |  | $0.1$ |  | 4 | <ul><li>배율 $m = \dfrac{101}{1} = 101$</li><li>분류기 저항 $R_s = \dfrac{10}{101 - 1} = \dfrac{10}{100} = 0.1[\Omega]$</li></ul> |  | <p><strong>분류기의 저항</strong></p>$$R_s = \dfrac{R_a}{m - 1}\ [\Omega]$$<ul><li>$R_s$: 분류기 저항 $[\Omega]$</li><li>$R_a$: 전류계 내부 저항 $[\Omega]$</li><li>$m$: 배율</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 16 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_16 |  | theory | 교류회로 | RC 회로 | 직렬 임피던스 | RC 직렬 임피던스 크기 | 3 | 3 | 계산형 | 0 |  | 저항이 $9[\Omega]$ 이고, 용량 리액턴스가 $12[\Omega]$ 인 직렬회로의 임피던스 $[\Omega]$ 는? |  |  | $3[\Omega]$ |  | $15[\Omega]$ |  | $21[\Omega]$ |  | $108[\Omega]$ |  | 2 | $$¦Z¦ = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15[\Omega]$$ |  | <p><strong>$RC$ 직렬회로의 임피던스(크기)</strong></p>$$¦Z¦ = \sqrt{R^2 + X_c^2}\ [\Omega]$$<ul><li>$¦Z¦$: 임피던스의 크기 $[\Omega]$</li><li>$R$: 저항 $[\Omega]$</li><li>$X_c$: 용량 리액턴스 $[\Omega]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 17 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_17 |  | theory | 정전기 | 전기력선 | 전기력선 성질 | 전기력선의 성질 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 전기력선의 성질 중 옳지 않은 것은? |  |  | 전기력선은 양(+)전하에서 나와 음(−)전하에서 끝난다. |  | 전기력선의 접선방향이 전장의 방향이다. |  | 전기력선은 도중에 만나거나 끊어지지 않는다. |  | 전기력선은 등전위면과 교차하지 않는다. |  | 4 | <p>등전위면과 전기력선은 항상 직각으로 교차한다. 전하가 등전위면 위를 이동할 때 한 일의 양은 0이다.</p> |  | <p><strong>전기력선의 주요 성질</strong></p><ul><li>방향: 양(+)전하에서 나와 음(−)전하로 들어간다.</li><li>연속성: 도중에 끊어지거나 갈라지지 않는다.</li><li>수직: 도체의 표면에 수직으로 출입한다.</li><li>전계 방향: 전기력선 위의 한 점에서의 접선 방향이 그 점의 전계 방향이다.</li><li>밀도: 전기력선의 밀도는 전계의 세기와 같다.</li><li>등전위면: 등전위면과 직교(수직)한다.</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 18 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_18 |  | theory | 전기 재료 | 반도체 | N형 반도체 | N형 반도체 주반송자 | 1 | 1 | 단답형 | 0 |  | N형 반도체의 주반송자는 어느 것인가? |  |  | 억셉터 |  | 전자 |  | 도우너 |  | 정공 |  | 2 | <p>N형 반도체는 4가 원소인 실리콘(Si) 등에 5가 원소(안티몬, 비소 등)를 불순물로 첨가하여 만든다. 이때 남는 '전자'가 주요한 전하 운반자(주반송자) 역할을 한다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 19 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_19 |  | theory | 전기 재료 | 전지 | 납축전지 | 납축전지 전해액 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | (가), (나)에 들어갈 내용으로 알맞은 것은? | 2차 전지의 대표적인 것으로 납축전지가 있다. 전해액으로 비중 약 ( ㉮ ) 정도의 ( ㉯ )을 사용한다. |  | ㉮ 1.15~1.21, ㉯ 묽은 황산 |  | ㉮ 1.25~1.36, ㉯ 질산 |  | ㉮ 1.01~1.15, ㉯ 질산 |  | ㉮ 1.23~1.26, ㉯ 묽은 황산 |  | 4 | <ul><li>㉮: 전충전 상태(완전 충전)일 때 전해액의 표준 비중은 약 1.23~1.26이다.</li><li>㉯: 연축전지(납축전지)의 전해액은 묽은 황산을 사용한다.</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 20 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_20 |  | theory | 정자계 | 전자력 | 평행 도선 힘 | 평행 도선 간 전자력 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 평행한 두 도선 간의 전자력은? |  |  | 거리 $r$ 에 비례한다. |  | 거리 $r$ 에 반비례한다. |  | 거리 $r^2$ 에 비례한다. |  | 거리 $r^2$ 에 반비례한다. |  | 2 | <p>평행 도선에 작용하는 힘은 전류 $I$ 에 비례하고, 거리 $d$ 에 반비례한다. 문제에서 거리를 $r$ 로 주었으므로 전자력은 $r$ 에 반비례한다.</p> |  | <p><strong>평행 도선에 작용하는 힘</strong></p>$$F = 2\times10^{-7}\times\dfrac{I_1 I_2}{d}\ [\mathrm{N/m}]$$<ul><li>$F$: 평행 도선에 작용하는 힘 $[\mathrm{N}]$</li><li>$I_1, I_2$: 도선에 흐르는 전류 $[\mathrm{A}]$</li><li>$d$: 도선 간 거리 $[\mathrm{m}]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 21 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_21 |  | machinery | 동기기 | 전기자 권선법 | 권선법 종류 | 동기기 전기자 권선법 | 1 | 1 | 단답형 | 0 |  | 동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은? |  |  | 전절권 |  | 분포권 |  | 2층권 |  | 중권 |  | 1 | <p>동기기에서 전압의 파형을 개선하기 위해 주로 단절권과 분포권을 사용한다. 전절권은 권선 피치와 자극 피치가 같은 방식으로, 고조파를 포함하기 쉬워 동기기에서는 사용하지 않는다.</p> |  | <p><strong>동기기의 권선법</strong></p><p>고상권, 폐로권, 2층권, 중권, 분포권, 단절권</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 22 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_22 |  | machinery | 정류기 | 반도체 소자 | SCR | SCR 특성 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 실리콘 제어 정류기(SCR)에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 정류 작용을 할 수 있다. |  | P-N-P-N 구조로 되어 있다. |  | 정방향 및 역방향의 제어 특성이 있다. |  | 인버터 회로에 이용될 수 있다. |  | 3 | <p>SCR은 대표적인 단방향성 3단자 사이리스터이다. 게이트 신호를 통해 전류를 흐르게 하는 제어는 정방향(순방향)에서만 가능하며, 역방향에서는 전류를 차단하는 저지 특성만 가진다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 23 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_23 |  | machinery | 변압기 | 정격 | 정격출력 | 변압기 정격출력 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 변압기의 정격출력으로 맞는 것은? |  |  | 정격 1차 전압 × 정격 1차 전류 |  | 정격 1차 전압 × 정격 2차 전류 |  | 정격 2차 전압 × 정격 1차 전류 |  | 정격 2차 전압 × 정격 2차 전류 |  | 4 | <p>변압기의 정격출력은 일반적으로 2차 측 단자 전압(정격 전압)과 2차 측에 흐르는 정격 전류의 곱으로 나타내며, 단위는 피상전력인 $[\mathrm{VA}]$ 또는 $[\mathrm{kVA}]$ 를 사용한다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 24 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_24 |  | machinery | 정류기 | 단상 반파 정류 | 직류 평균 전류 | 단상 반파 정류 전류 | 1 | 3 | 계산형 | 0 | 발문 회로도 필요 — 수동 업로드 | 반파 정류회로에서 변압기 2차 전압의 실효치를 $E[\mathrm{V}]$ 라 하면 직류 전류 평균치는?(단, 정류기의 전압강하는 무시한다.) |  | [필요: 단상 반파 정류회로도 (변압기 2차 - 다이오드 - 저항 R)] | $\dfrac{E}{R}$ |  | $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{E}{R}$ |  | $\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}\cdot\dfrac{E}{R}$ |  | $\dfrac{\sqrt{2}}{\pi}\cdot\dfrac{E}{R}$ |  | 4 | <p>단상 반파 정류회로에서 직류 평균 전압 $E_{dc}$ 는 교류 실효값 $E$ 의 약 $0.45$ 배 $\left(=\dfrac{\sqrt{2}}{\pi}\right)$ 이고, 옴의 법칙 $I = \dfrac{V}{R}[\mathrm{A}]$ 를 적용하여 전류를 구한다.</p> |  | <p><strong>단상 반파 정류회로 공식</strong></p>$$I_{dc} = \dfrac{E_{dc}}{R} = \dfrac{\frac{\sqrt{2}}{\pi}E}{R} = \dfrac{0.45E}{R}\ [\mathrm{A}]$$<ul><li>$I_{dc}$: 직류 평균 전류 $[\mathrm{A}]$</li><li>$E$: 교류 실효값 전압 $[\mathrm{V}]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 25 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_25 |  | machinery | 직류기 | 정류 | 전압정류 | 전압정류와 보극 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 직류기에서 정류를 좋게 하는 방법 중 전압정류의 역할은? |  |  | 보극 |  | 탄소 |  | 보상권선 |  | 리액턴스 전압 |  | 1 | <p>보극은 정류 구간에서 리액턴스 전압과 반대 방향의 기전력을 유도하여 전압정류를 가능하게 하는 핵심 장치이다.</p> | <ol><li value="3">보상권선: 전기자 반작용을 상쇄하여 자속의 왜곡을 방지하는 역할을 한다.</li><li value="4">리액턴스 전압: 정류를 방해하는 원인이 되는 전압이다.</li></ol>
전기기능사 | 2023 | 2 | 26 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_26 |  | machinery | 변압기 | 보호계전기 | 브흐홀츠 계전기 | 브흐홀츠 계전기 설치 위치 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 브흐홀츠 계전기의 설치 위치는? |  |  | 변압기 주탱크 내부 |  | 콘서베이터 내부 |  | 변압기의 고압측 부싱 |  | 변압기 본체와 콘서베이터 사이 |  | 4 | <p>브흐홀츠 계전기는 변압기 내부에서 절연 파괴 등의 고장이 발생할 때 생기는 가스나 유류의 흐름을 검출하여 동작하는 계전기로, 변압기 본체와 컨서베이터 사이를 연결하는 파이프에 설치해야 한다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 27 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_27 |  | machinery | 유도전동기 | 단상 유도전동기 | 기동 방식 | 콘덴서 기동형 전동기 | 1 | 1 | 단답형 | 0 |  | 역률이 좋아 가정용 선풍기, 세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은? |  |  | 분상 기동형 |  | 콘덴서 기동형 |  | 반발 기동형 |  | 셰이딩 코일형 |  | 2 | <p>콘덴서 기동형 전동기는 보조 권선에 콘덴서를 직렬로 연결하여 기동한다. 콘덴서 기동에 의해 진상 전류가 흘러 기동 토크가 크고, 효율과 역률이 우수하며 소음이 적어 가전제품에 널리 사용된다.</p> | <ol><li>분상 기동형: 별도의 콘덴서 없이 기동 권선의 저항 차이를 이용하는 전동기로 기동 토크가 작다.</li><li value="3">반발 기동형: 기동 토크는 매우 크지만, 브러시가 있어 구조가 복잡하고 가격이 비싸다.</li><li value="4">셰이딩 코일형: 구조가 가장 간단하고 저렴하지만, 기동 토크가 매우 작고 효율이 나빠 소형 팬이나 장난감 등에만 쓰인다.</li></ol>
전기기능사 | 2023 | 2 | 28 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_28 |  | machinery | 직류기 | 복권 발전기 | 전기자 전류 | 외분권 복권 발전기 전기자 전류 | 3 | 3 | 계산형 | 0 |  | 정격전압 $250[\mathrm{V}]$, 정격출력 $50[\mathrm{kW}]$ 의 외분권 복권 발전기가 있다. 분권계자 저항이 $25[\Omega]$ 일 때 전기자 전류는? |  |  | $100[\mathrm{A}]$ |  | $210[\mathrm{A}]$ |  | $2{,}000[\mathrm{A}]$ |  | $2{,}010[\mathrm{A}]$ |  | 2 | <ul><li>부하 전류 $I = \dfrac{P}{V} = \dfrac{50{,}000}{250} = 200[\mathrm{A}]$</li><li>분권계자 전류 $I_f = \dfrac{V}{R_f} = \dfrac{250}{25} = 10[\mathrm{A}]$</li><li>외분권 복권 발전기 전기자 전류 $I_a = I + I_f = 200 + 10 = 210[\mathrm{A}]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 29 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_29 |  | machinery | 직류기 | 직권 전동기 | 용도 | 직권 전동기 용도 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 기중기, 전기 자동차, 전기 철도와 같은 곳에 가장 많이 사용되는 전동기는? |  |  | 가동 복권 전동기 |  | 차동 복권 전동기 |  | 분권 전동기 |  | 직권 전동기 |  | 4 | <p>전기 철도는 기동 시에 매우 큰 힘(기동 토크)이 필요하다. 직권전동기는 토크가 전류의 제곱에 비례 $(T \propto I^2)$ 하여 기동 토크가 매우 크고, 부하가 커지면 속도가 줄어드는 특성이 있어 철도용으로 가장 적합하다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 30 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_30 |  | machinery | 직류기 | 분권 발전기 | 전압 변동률 | 전압 변동률 계산 | 1 | 3 | 계산형 | 0 |  | 무부하에서 $119[\mathrm{V}]$ 되는 분권 발전기의 전압 변동률이 $6[\%]$ 이다. 정격 전부하 전압은 약 몇 $[\mathrm{V}]$ 인가? |  |  | $110.2$ |  | $112.3$ |  | $122.5$ |  | $125.3$ |  | 2 | $$V_n = \dfrac{119}{1 + 0.06} = \dfrac{119}{1.06} \approx 112.26[\mathrm{V}]$$ |  | <p><strong>전압 변동률</strong></p>$$\varepsilon = \dfrac{V_0 - V_n}{V_n}\times100[\%], \quad V_n = \dfrac{V_0}{1 + \varepsilon}[\mathrm{V}]$$<ul><li>$V_0$: 무부하 전압 $[\mathrm{V}]$</li><li>$V_n$: 정격 전압(전부하 전압) $[\mathrm{V}]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 31 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_31 |  | machinery | 직류기 | 손실 | 와류손 | 철심 성층 이유 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 직류기의 전기자 철심을 규소 강판으로 성층하여 만드는 이유는? |  |  | 가공하기 쉽다. |  | 가격이 염가이다. |  | 철손을 줄일 수 있다. |  | 기계손을 줄일 수 있다. |  | 3 | <p>전기기계의 철심을 규소강판으로 '성층'하는 이유는 얇은 강판을 절연하여 겹침으로써 맴돌이 전류(와류)의 통로를 차단하여 와류손을 줄이기 위함이다.</p> |  | <p><strong>손실의 종류</strong></p><table><thead><tr><th>구분</th><th></th><th>손실</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">무부하손(고정손)</td><td>철손</td><td>히스테리시스손, 와류손</td></tr><tr><td>기계손</td><td>풍손, 베어링 마찰손</td></tr><tr><td>부하손(가변손)</td><td>동손</td><td>전기자 권선 저항손</td></tr></tbody></table>
전기기능사 | 2023 | 2 | 32 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_32 |  | machinery | 동기기 | 병렬운전 | 동기화 전류 | 동기 발전기 병렬운전 위상차 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 2대의 동기 발전기가 병렬운전하고 있을 때 동기화 전류가 흐르는 경우는? |  |  | 기전력의 크기에 차가 있을 때 |  | 기전력의 위상에 차가 있을 때 |  | 부하분담에 차가 있을 때 |  | 기전력의 파형에 차가 있을 때 |  | 2 | <p>두 기전력의 위상차가 생기면, 양 기전력의 차에 의해 두 발전기 사이에 유효 순환전류인 동기화 전류가 흐른다. 이 전류는 위상이 앞선 발전기의 부하를 증가시키고 뒤진 발전기의 부하를 감소시켜 위상차를 없애려는 방향으로 작용한다.</p> |  | <p><strong>동기 발전기 병렬 운전 조건 불일치 시 현상</strong></p><table><thead><tr><th>불일치 조건</th><th>발생 현상</th><th>흐르는 전류</th></tr></thead><tbody><tr><td>위상</td><td>동기화력 발생</td><td>유효 순환 전류</td></tr><tr><td>크기(전압)</td><td>무효 전류차</td><td>무효 순환 전류</td></tr><tr><td>주파수</td><td>난조 발생</td><td>불규칙한 전류</td></tr><tr><td>파형</td><td>고조파 발생</td><td>고조파 전류</td></tr></tbody></table>
전기기능사 | 2023 | 2 | 33 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_33 |  | machinery | 직류기 | 직류 전동기 | 속도 변동률 | 무부하 속도 계산 | 1 | 3 | 계산형 | 0 |  | 직류 전동기에서 전부하 속도가 $1{,}500[\mathrm{rpm}]$, 속도 변동률이 $3[\%]$ 일 때 무부하 회전 속도는 몇 $[\mathrm{rpm}]$ 인가? |  |  | $1{,}455$ |  | $1{,}410$ |  | $1{,}545$ |  | $1{,}590$ |  | 3 | <p>주어진 값을 공식에 대입하여 계산한다.</p>$$N_0 = (1 + 0.03)\times 1{,}500 = 1.03\times 1{,}500 = 1{,}545[\mathrm{rpm}]$$ |  | <p><strong>속도 변동률</strong></p>$$\varepsilon = \dfrac{N_0 - N_n}{N_n}\times100[\%] \;\Rightarrow\; N_0 = (1 + \varepsilon)N_n\,[\mathrm{rpm}]$$<ul><li>$N_0$: 무부하 속도 $[\mathrm{rpm}]$</li><li>$N_n$: 전부하 속도 $[\mathrm{rpm}]$</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 34 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_34 |  | machinery | 유도전동기 | 슬립 | 슬립 범위 | 3상 유도전동기 슬립 범위 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 3상 유도 전동기의 슬립의 범위는? |  |  | $0 < s < 1$ |  | $-1 < s < 0$ |  | $1 < s < 2$ |  | $0 < s < 2$ |  | 1 | <p>유도전동기가 정상적으로 회전할 때, 회전자의 속도 $N$ 은 항상 동기 속도 $N_s$ 보다 늦다. 따라서 슬립 $s$ 는 항상 0보다 크고 1보다 작은 범위에 있게 된다.</p> |  | <p><strong>슬립에 따른 동작 특성</strong></p><table><thead><tr><th>슬립의 범위</th><th>운전</th></tr></thead><tbody><tr><td>$s < 0$</td><td>유도 발전기</td></tr><tr><td>$s = 0$</td><td>동기 속도</td></tr><tr><td>$0 < s < 1$</td><td>유도 전동기</td></tr><tr><td>$1 < s < 2$</td><td>유도 제동기</td></tr></tbody></table>
전기기능사 | 2023 | 2 | 35 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_35 |  | machinery | 정류기 | 반도체 재료 | 정류 소자 | 정류 소자로 쓸 수 없는 것 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 반도체 정류 소자로 사용할 수 없는 것은? |  |  | 게르마늄 |  | 비스무트 |  | 실리콘 |  | 산화구리 |  | 2 | <p>비스무트(Bi)는 금속 원소로, 주로 냉각 소자(펠티어 소자)나 합금 재료로 사용되며 일반적인 정류 소자로는 사용되지 않는다.</p> | <ol><li>반도체 소자의 가장 핵심적인 재료이다.</li><li value="3">반도체 소자의 가장 핵심적인 재료이다.</li><li value="4">초창기 정류기(산화구리 정류기)에 사용되었던 재료이다.</li></ol>
전기기능사 | 2023 | 2 | 36 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_36 |  | machinery | 유도전동기 | 출력 관계 | 기계적 출력 | 유도전동기 기계적 출력 | 1 | 3 | 계산형 | 0 |  | 3상 유도전동기의 1차 입력 $60[\mathrm{kW}]$, 1차 손실 $1[\mathrm{kW}]$, 슬립 $3[\%]$ 일 때 기계적 출력 $[\mathrm{kW}]$ 은? |  |  | $62$ |  | $60$ |  | $59$ |  | $57$ |  | 4 | <ul><li>2차 입력 $P_2 = 60[\mathrm{kW}] - 1[\mathrm{kW}] = 59[\mathrm{kW}]$</li><li>기계적 출력 $P_m = (1 - 0.03)\times 59 = 0.97\times 59 = 57.23[\mathrm{kW}]$</li></ul> |  | <p><strong>유도전동기의 출력 관계식</strong></p>$$P_m = (1 - s)P_2$$<ul><li>$P_m$: 기계적 출력 $[\mathrm{W}]$</li><li>$P_2$: 2차 입력 $[\mathrm{W}]$</li><li>$s$: 슬립</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 37 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_37 |  | machinery | 변압기 | 손실 | 철손 | 주파수 변화와 철손 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 변압기의 부하와 전압이 일정하고 주파수만 높아지면 어떻게 되는가? |  |  | 철손감소 |  | 철손증가 |  | 동손증가 |  | 동손감소 |  | 1 | <p>부하와 전압이 일정한 특수한 경우에 철손은 주파수에 반비례하고 와전류손은 주파수 변화와 상관없이 일정한 특징이 있다. 철손은 히스테리시스손과 와전류손의 합이므로 주파수가 높아지면 철손은 감소한다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 38 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_38 |  | machinery | 유도전동기 | 2차 전류 | 2차 전류 계산 | 유도전동기 2차 전류 | 2 | 3 | 계산형 | 0 |  | 2차 전압 $200[\mathrm{V}]$, 2차 권선저항 $0.03[\Omega]$, 2차 리액턴스 $0.04[\Omega]$ 인 유도 전동기가 $3[\%]$ 의 슬립으로 운전 중이라면 2차 전류 $[\mathrm{A}]$ 는? |  |  | $20$ |  | $100$ |  | $200$ |  | $254$ |  | 3 | $$I_2 = \dfrac{200}{\sqrt{\left(\dfrac{0.03}{0.03}\right)^2 + 0.04^2}} \approx \dfrac{200}{1} = 200[\mathrm{A}]$$ |  | <p><strong>유도 전동기의 2차 전류</strong></p>$$I_2 = \dfrac{s E_2}{\sqrt{r_2^2 + (s x_2)^2}} = \dfrac{E_2}{\sqrt{\left(\dfrac{r_2}{s}\right)^2 + x_2^2}}\ [\mathrm{A}]$$<ul><li>$E_2$: 2차 전압 $[\mathrm{V}]$</li><li>$r_2$: 2차 권선저항 $[\Omega]$</li><li>$x_2$: 2차 리액턴스 $[\Omega]$</li><li>$s$: 슬립</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 39 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_39 |  | machinery | 변압기 | 병렬운전 | 결선 방식 | 3상 변압기 병렬운전 불가 결선 | 1 | 1 | 단답형 | 0 |  | 3상 변압기의 병렬운전이 불가능한 결선 방식으로 짝지은 것은? |  |  | △-△와 Y-Y |  | △-Y와 △-Y |  | Y-Y와 Y-Y |  | △-△와 △-Y |  | 4 | <p>3상 변압기 병렬운전 시 2차 측의 위상 변위가 같아야 한다. △-△나 Y-Y는 위상차가 0인 반면, △-Y나 Y-△는 30°의 위상차가 발생한다. 따라서 위상차가 생기는 조합(△-△와 △-Y)은 병렬운전이 불가능하다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 40 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_40 |  | machinery | 직류기 | 직류 발전기 | 전기자 구성 | 직류 발전기 전기자 구성 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 직류 발전기 전기자의 구성으로 옳은 것은? |  |  | 전기자 철심, 정류자 |  | 전기자 권선, 전기자 철심 |  | 전기자 권선, 계자 |  | 전기자 철심, 브러시 |  | 2 | <p>직류기의 전기자는 실제로 기전력을 유기하는 부분으로, 자속을 통과시키는 전기자 철심과 그 홈(슬롯)에 감겨 있는 전기자 권선으로 구성된다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 41 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_41 |  | facility | 옥내배선 | 전선 접속 | 트위스트 접속 | 트위스트 직선접속 단면적 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 단선의 직선접속 방법 중에서 트위스트 직선접속을 할 수 있는 최대 단면적은 몇 $[\mathrm{mm^2}]$ 이하인가? |  |  | $2.5$ |  | $4$ |  | $6$ |  | $10$ |  | 3 | <p>트위스트 직선 접속은 굵기가 가는 $6[\mathrm{mm^2}]$ 이하의 단선을 직선으로 연결할 때 적용하는 접속 방법이다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 42 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_42 |  | facility | 전기 도면 | 심벌 | 진상용 콘덴서 | 진상용 콘덴서 심벌 | 1 | 2 | 도식형 | 0 | 발문 심벌 도면 필요 — 수동 업로드 | 아래 심벌이 나타내는 것은? |  | [필요: 진상용 콘덴서 심벌 (Δ 결선 콘덴서 도면 기호)] | 저항 |  | 진상용 콘덴서 |  | 유입 개폐기 |  | 변압기 |  | 2 | <p>진상용 콘덴서의 심벌을 나타낸다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 43 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_43 |  | facility | 특수장소 배선 | 부식성 가스 장소 | 애자사용배선 | 부식성 가스 장소 시설 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 부식성 가스 등이 있는 장소에 전기설비를 시설하는 방법으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 애자사용배선 시 부식성 가스의 종류에 따라 절연전선인 DV전선을 사용한다. |  | 애자사용배선에 의한 경우에는 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 노출장소에 한한다. |  | 애자사용배선 시 부득이 나전선을 사용하는 경우에는 전선과 조영재와의 거리를 4.5[cm] 이상으로 한다. |  | 애자사용배선 시 전선의 절연물이 상해를 받는 장소는 나전선을 사용할 수 있으며, 이 경우는 바닥 위 2.5[m] 이상 높이에 시설한다. |  | 1 | <p>애자사용 공사 시 부식성 가스가 있는 장소에서는 절연 성능과 내구성이 우수한 전선을 사용해야 하며, DV 전선(인입용 비닐절연전선)은 옥외 인입용이므로 부식성 가스 장소의 옥내 배선에는 적합하지 않다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 44 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_44 |  | facility | 배선공사 | 셀룰러덕트 | 부속품 | 셀룰러덕트 부속품 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 셀룰러덕트 공사 시 덕트 상호간을 접속하는 것과 셀룰러덕트 끝에 접속하는 부속품에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 알루미늄 판으로 특수 제작할 것 |  | 부속품의 판 두께는 1.6[mm] 이상일 것 |  | 덕트 끝과 내면은 전선의 피복이 손상하지 않도록 매끈한 것일 것 |  | 덕트의 내면과 외관은 녹을 방지하기 위하여 도금 또는 도장을 한 것일 것 |  | 1 | <p>셀룰러덕트의 부속품은 기계적 강도와 내부 전선 보호를 위해 주로 강판(철제)으로 제작한다.</p> | <ol><li value="2">덕트의 기계적 강도를 유지하기 위해 판 두께는 1.6[mm] 이상이어야 한다.</li><li value="3">전선 피복 보호를 위한 매끈한 마감과 부식 방지를 위한 도금/도장은 필수 사항이다.</li></ol>
전기기능사 | 2023 | 2 | 45 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_45 |  | facility | 특수시설 | 교통신호등 | 사용전압 | 교통신호등 사용전압 | 1 | 1 | 단답형 | 0 |  | 교통신호등의 제어장치로부터 신호등의 전구까지의 전로에 사용하는 전압은 몇 $[\mathrm{V}]$ 이하인가? |  |  | $60$ |  | $100$ |  | $300$ |  | $440$ |  | 3 | <p>교통신호등 회로의 사용전압은 대지전압 기준으로 안전을 위해 $300[\mathrm{V}]$ 이하로 시설해야 한다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 46 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_46 |  | facility | 배선공사 | 금속관 공사 | 공구 | 금속관 공사 공구 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 옥내배선공사 중 금속관 공사에 사용되는 공구의 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 전선관의 굽힘 작업에 사용하는 공구는 토치램프나 스프링 벤더를 사용한다. |  | 전선관의 나사를 내는 작업에 오스터를 사용한다. |  | 전선관을 절단하는 공구에는 쇠톱 또는 파이프 커터를 사용한다. |  | 아우트렛 박스의 천공작업에 사용되는 공구는 녹아웃 펀치를 사용한다. |  | 1 | <p>스프링 벤더와 토치램프는 합성수지관(PVC관)을 구부릴 때 사용하는 공구이다. 금속관을 구부리는 데에는 히키나 파이프 벤더를 사용하므로, 금속관 공사의 굽힘 공구로 토치램프·스프링 벤더를 쓴다는 설명은 잘못되었다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 47 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_47 |  | facility | 특수장소 배선 | 위험물 장소 | 석유류 저장소 | 위험물 장소 공사 방법 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 석유류를 저장하는 장소의 공사 방법 중 틀린 것은? |  |  | 케이블 공사 |  | 애자사용 공사 |  | 금속관 공사 |  | 합성수지관 공사 |  | 2 | <p>위험물이 존재하여 폭발이나 화재의 우려가 있는 장소에서는 전기 스파크에 의한 사고를 방지하기 위해 배선 공사 방법이 엄격히 제한된다. 애자 사용 공사는 노출 배선이므로 위험 장소에 부적합하다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 48 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_48 |  | facility | 배선공사 | 가요전선관 | 적용 부적합 | 가요전선관 공사 부적합 개소 | 1 | 1 | 단답형 | 0 |  | 다음 중 가요전선관 공사로 적당하지 않은 것은? |  |  | 옥내의 천장 은폐배선으로 8각 박스에서 형광등기구에 이르는 짧은 부분의 전선관공사 |  | 프레스 공작기계 등의 굴곡개소가 많아 금속관 공사가 어려운 부분의 전선관공사 |  | 금속관에서 전동기부하에 이르는 짧은 부분의 전선관공사 |  | 수변전실에서 배전반에 이르는 부분의 전선관공사 |  | 4 | <p>수변전실에서 배전반에 이르는 구간과 같이 대전류가 흐르고 주된 간선 역할을 하는 부분은 견고한 금속관이나 케이블 트레이 공사를 하는 것이 적절하다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 49 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_49 |  | facility | 특수장소 배선 | 흥행장 | 사용전압 제한 | 흥행장 저압 옥내배선 전압 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 무대·무대 밑·오케스트라 박스·영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉될 우려가 있는 장소에 시설하는 저압 옥내배선·전구선 또는 이동전선은 사용전압이 몇 $[\mathrm{V}]$ 이하이어야 하는가? |  |  | $400$ |  | $500$ |  | $600$ |  | $700$ |  | 1 | <p>무대, 영화관, 서커스장 등 흥행장의 저압 옥내 배선, 전구선, 이동 전선은 사람의 접촉 우려가 크므로 사용 전압을 $400[\mathrm{V}]$ 이하로 제한한다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 50 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_50 |  | facility | 가공전선로 | 지지물 | 매설 깊이 | 전주 매설 깊이 | 2 | 3 | 계산형 | 0 |  | 전주의 길이가 $16[\mathrm{m}]$ 인 지지물을 건주하는 경우에 땅에 묻는 최소 깊이는 몇 $[\mathrm{m}]$ 인가?(단, 설계하중이 $6.8[\mathrm{kN}]$ 이하이다.) |  |  | $1.5$ |  | $2.0$ |  | $2.5$ |  | $3.5$ |  | 3 | <p>설계하중 $6.8[\mathrm{kN}]$ 이하에서 전장 $15[\mathrm{m}]$ 를 초과하는 지지물의 매설 깊이는 $2.5[\mathrm{m}]$ 이상이어야 한다. 문제의 전주 길이는 $16[\mathrm{m}]$ 로 $15[\mathrm{m}]$ 를 초과하므로 최소 매설 깊이는 $2.5[\mathrm{m}]$ 이다.</p> |  | <p><strong>지지물 매설 깊이 (설계하중 6.8kN 이하 기준)</strong></p><table><thead><tr><th>전장 $L[\mathrm{m}]$</th><th>매설 깊이(최소)</th></tr></thead><tbody><tr><td>$15$ 이하</td><td>$L\times\dfrac{1}{6}[\mathrm{m}]$</td></tr><tr><td>$15$ 초과 $16$~$20$</td><td>$2.5[\mathrm{m}]$ 이상</td></tr></tbody></table>
전기기능사 | 2023 | 2 | 51 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_51 |  | facility | 가공전선로 | 지선 | 연선 소선 수 | 지선 연선 소선 가닥수 | 1 | 1 | 단답형 | 0 |  | 지지물의 지선에 연선을 사용하는 경우 소선 몇 가닥 이상의 연선을 사용하는가? |  |  | $1$ |  | $2$ |  | $3$ |  | $4$ |  | 3 | <p>가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선은 안전율 2.5 이상, 인장하중 $4.31[\mathrm{kN}]$ 이상의 것이어야 한다. 이때 연선을 사용하는 경우에는 소선 3가닥 이상을 꼬아서 사용해야 한다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 52 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_52 |  | facility | 배전설비 | 배전반·분전반 | 설치 장소 | 배전반·분전반 설치 장소 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 다음 배전반 및 분전반의 설치 장소로 적합하지 않은 곳은? |  |  | 전기 회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소 |  | 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 장소 |  | 노출된 장소 |  | 사람이 쉽게 조작할 수 없는 장소 |  | 4 | <p>배전반 및 분전반은 사고 시 신속한 전원 차단과 점검을 위해 조작이 쉽고 개방된 장소에 설치해야 한다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 53 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_53 |  | facility | 배선공사 | 사용전압 제한 | 금속몰드 공사 | 400V 초과 사용 불가 공사 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 옥내의 건조하고 전개된 장소에서 사용전압이 $400[\mathrm{V}]$ 를 초과한 경우에는 사용할 수 없는 배선공사는? |  |  | 애자사용공사 |  | 금속덕트공사 |  | 버스덕트공사 |  | 금속몰드공사 |  | 4 | <p>사용전압이 $400[\mathrm{V}]$ 를 초과하는 경우 저압 옥내배선은 안전상의 이유로 시설할 수 있는 공사 방법이 제한된다. 애자 사용 공사, 금속덕트 공사, 버스덕트 공사는 일정 조건 하에 가능하지만, 금속몰드 공사는 사용전압이 $400[\mathrm{V}]$ 이하인 경우에만 사용 가능하다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 54 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_54 |  | facility | 조명 | 조명방식 | 반간접 조명 | 반간접 조명 상방 광속 | 1 | 1 | 단답형 | 0 |  | 조명기구를 반간접 조명방식으로 설치하였을 때 위(상방향)로 향하는 광속의 양 $[\%]$ 은? |  |  | $0 \sim 10$ |  | $10 \sim 40$ |  | $40 \sim 60$ |  | $60 \sim 90$ |  | 4 | <p>반간접 조명은 광속의 대부분을 천장이나 벽에 반사시켜 조도를 얻는 방식이다. 위(상방향)로 향하는 광속이 $60 \sim 90[\%]$ 정도이며, 아래로는 $10 \sim 40[\%]$ 의 빛이 직접 내려온다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 55 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_55 |  | facility | 배선기구 | 접속 기구 | 멀티 탭 | 멀티 탭 정의 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 하나의 콘센트에 두 개 이상의 플러그를 꽂아 사용할 수 있는 기구는? |  |  | 코드 접속기 |  | 멀티 탭 |  | 테이블 탭 |  | 아이언 플러그 |  | 2 | <p>하나의 접속장에 여러 개의 플러그를 꽂아 사용할 수 있도록 만든 이동식 분기 접속 기구를 멀티 탭이라고 한다.</p> | <ol><li>코드 접속기: 전선(코드)과 전선을 서로 연장하거나 연결하기 위해 사용하는 기구이다.</li><li value="3">테이블 탭: 멀티 탭과 유사하게 여러 개의 소켓이 달려 있으나, 전선이 길게 연결되어 테이블 뒤나 특정 작업 위치까지 전원을 끌어와 사용할 수 있도록 만든 이동형 콘센트이다.</li><li value="4">아이언 플러그: 주로 전열기(다리미 등)에 연결하여 사용하는 내열성 플러그이다.</li></ol>
전기기능사 | 2023 | 2 | 56 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_56 |  | facility | 수변전설비 | 기계기구 시설 | 시설 높이 | 고압·특고압 기계기구 시설 높이 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 다음 ( ) 안에 알맞은 내용은? | 고압 및 특고압용 기계기구의 시설에 있어 고압은 지표상 ( ㄱ ) 이상(시가지에 시설하는 경우), 특고압은 지표상 ( ㄴ ) 이상의 높이에 설치하고 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설해야 한다. |  | ㄱ: 3.5[m], ㄴ: 4[m] |  | ㄱ: 4.5[m], ㄴ: 5[m] |  | ㄱ: 4.5[m], ㄴ: 7[m] |  | ㄱ: 5.5[m], ㄴ: 7[m] |  | 2 | <p>고압 또는 특고압 전기를 사용하는 기계기구(변압기, 차단기 등)를 옥외에 시설할 때는 감전 사고를 방지하기 위해 지표면에서 일정 높이 이상에 설치해야 한다.</p><ul><li>고압(시가지에 시설하는 경우): 지표상 $4.5[\mathrm{m}]$ 이상 (시가지 외에는 $4[\mathrm{m}]$)</li><li>특고압($35[\mathrm{kV}]$ 이하): 지표상 $5[\mathrm{m}]$ 이상</li></ul>
전기기능사 | 2023 | 2 | 57 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_57 |  | facility | 수변전설비 | 계기용 변성기 | 계기용 변압기(PT) | 고압회로 전압 측정 | 1 | 1 | 단답형 | 0 |  | 수·변전 설비의 고압회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압회로와 전압계 사이에 시설하는 것은? |  |  | 수전용 변압기 |  | 계기용 변류기 |  | 계기용 변압기 |  | 권선형 변류기 |  | 3 | <p>수·변전 설비의 고압 회로에서 고전압을 직접 전압계에 연결하면 위험하므로, 안전하게 측정할 수 있도록 전압을 낮은 전압으로 낮추어 주는 장치가 필요하다. 이와 같이 고전압을 저전압으로 변성하는 기기를 계기용 변압기(PT)라고 한다.</p> | <ol><li value="2">계기용 변류기(CT): 대전류를 저전류로 변성하여 측정하는 장치이다.</li></ol>
전기기능사 | 2023 | 2 | 58 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_58 |  | facility | 가공전선로 | 인입선 | DV전선 굵기 | 저압 가공인입선 DV전선 굵기 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 저압 구내 가공인입선으로 DV전선 사용 시 전선의 길이가 $15[\mathrm{m}]$ 이하인 경우 사용할 수 있는 최소 굵기는 몇 $[\mathrm{mm}]$ 이상인가? |  |  | $1.5$ |  | $2.0$ |  | $2.6$ |  | $4.0$ |  | 2 | <p>저압 가공인입선으로 인입용 비닐 절연 전선(DV 전선)을 사용할 경우, 전선의 세기 및 안전성을 고려하여 일정 굵기 이상을 사용해야 한다. 전선의 길이가 $15[\mathrm{m}]$ 이하인 경우에는 지름 $2.0[\mathrm{mm}]$ 이상의 것을 사용할 수 있다.</p> | <ol><li value="3">전선의 길이가 $15[\mathrm{m}]$ 를 초과하는 경우에는 지름 $2.6[\mathrm{mm}]$ 이상의 것을 사용해야 한다.</li></ol>
전기기능사 | 2023 | 2 | 59 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_59 |  | facility | 전선 | 나전선 분류 | 동합금선 | 나전선 분류 기준 | 2 | 1 | 단답형 | 0 |  | 나전선 등의 금속선에 속하지 않는 것은? |  |  | 경동선(지름 12[mm] 이하의 것) |  | 연동선 |  | 동합금선(단면적 35[mm²] 이하의 것) |  | 경알루미늄선(단면적 35[mm²] 이하의 것) |  | 3 | <p>동합금선은 단면적 $25[\mathrm{mm^2}]$ 이하의 것을 나전선으로 분류한다. 따라서 단면적 $35[\mathrm{mm^2}]$ 이하라고 한 ③번은 옳지 않다.</p>
전기기능사 | 2023 | 2 | 60 | 전기기능사 필기 기본서 | A | elec_A_2023_02_60 |  | facility | 전기 도면 | 소방 심벌 | 비상 콘센트 | 비상 콘센트 그림기호 | 1 | 2 | 도식형 | 0 | 발문 그림기호 필요 — 수동 업로드 | 아래의 그림기호가 나타내는 것은? |  | [필요: 비상 콘센트 그림기호 (소방 설비 도면 기호)] | 비상 콘센트 |  | 형광등 |  | 점멸기 |  | 접지저항 측정용 단자 |  | 1 | <p>제시된 그림기호는 소방 설비에서 사용하는 비상 콘센트를 나타낸다.</p>
Note on A2: 자격증/과정명
Note on B2: 4자리 (2022)
Note on C2: 1·2·3·4
Note on D2: 문항 일련번호 (1, 2, 3 …). 시험지 표시·정렬용
Note on E2: 기준 교재명
Note on F2: A / B
Note on G2: 정렬·식별 키
Note on H2: 시험 문제 풀이 시 상단에 표시될 강의 URL
Note on I2: theory / machinery / facility
Note on J2: 대분류
Note on K2: 중분류
Note on L2: 소분류
Note on M2: 검색 키워드 / 좁은 분류
Note on N2: 1~5 (★ 자주 나오는 정도)
Note on O2: 1~5 (★ 어려움 정도)
Note on P2: 단답형 / 계산형 / 도식형 / 조합형 / 빈칸형 / 완성형
Note on Q2: 0=원본, 1·2·… 변형
Note on R2: 운영자 메모
Note on S2: HTML + LaTeX 수식 ($…$ / $$…$$)
Note on T2: 없으면 비움
Note on U2: 파일명 / [필요: …]
Note on V2: HTML 허용
Note on W2: 파일명
Note on X2: HTML 허용
Note on Y2: 파일명
Note on Z2: HTML 허용
Note on AA2: 파일명
Note on AB2: HTML 허용
Note on AC2: 파일명
Note on AD2: 1·2·3·4 중 하나
Note on AE2: HTML + LaTeX($…$/$$…$$). 그림 <img src="파일명"> 본문 어디에나 (다중·교차 OK)
Note on AF2: HTML <ol> 권장 + LaTeX 수식. 그림 <img src="파일명"> 삽입 가능
Note on AG2: HTML + LaTeX 수식. 그림 <img src="파일명"> 삽입 (공식·표와 교차 OK)

## 사용가이드
컬럼 | 설명 | 필수 | 예시
과정 | 자격증 / 과정명 | 필수 | 전기기능사
연도 | 시험 연도 (4자리) | 필수 | 2022
회차 | 시험 회차 (1·2·3·4) | 필수 | 1
번호 | 문항 일련번호 (1, 2, 3 …). 시험지 표시·정렬용 | 권장 | 1
사용교재 | 기준 교재명 | 권장 | 독끝 전기기능사 필기
교재구분 | 교재 판/구분 코드 | 권장 | A
문항코드 | 정렬·식별 키. 규칙: elec_<교재>_<연도>_<회차>_<번호> | 필수 | elec_A_2022_01_01
강의주소 | 시험 문제 풀이 시 상단 강의 버튼이 연결할 URL | 선택 | https://youtu.be/...
과목ID | theory / machinery / facility | 필수 | theory
챕터 | 대분류 | 권장 | 정자계
대유형 | 중분류 | 권장 | 자성체와 자기회로
중유형 | 소분류 | 권장 | 투자율과 자성체 분류
내용 | 가장 좁은 분류 (검색 키워드) | 권장 | 자성체의 분류 (강·상·반자성)
빈출도 | 1~5 정수 (자주 나오는 정도) | 권장 | 4
난이도 | 1~5 정수 (어려움 정도) | 권장 | 2
문제유형 | 단답형 / 계산형 / 도식형 / 조합형 / 빈칸형 / 완성형 | 권장 | 단답형
변형이력 | 0=원본, 1·2·… 변형 차수 | 선택 | 0
비고 | 운영자 메모 (자유) | 선택 | 변형문제, 그림 보강 필요
발문 | 문제 본문 (HTML + LaTeX 수식) | 필수 | $\mu_s$ 는 ...
조건 | 주어진 조건 (없으면 비움) | 선택 | P=100[Ω]
발문그림 | 발문에 들어가는 그림 파일명 / [필요: …] | 선택 | q01_stem.png
보기1~4 | 4지선다 본문 (HTML + LaTeX 수식) | 필수 | $V_l = \sqrt{3}\,V_p$
보기1~4그림 | 보기가 그림형일 때 파일명 | 선택 | opt_q35_1.png
정답(1~4) | 1·2·3·4 중 하나 | 필수 | 4
해설 | HTML + LaTeX 수식. 그림은 <img src="파일명">을 본문 어디에나 삽입 (여러 개·텍스트와 교차 가능) | 필수 | <p>$C=\dfrac{Q}{V}$ 이므로…</p><img src="q01_a.png"><p>이어서</p>
오답분석 | HTML + LaTeX 수식. 그림 필요 시 <img src="파일명"> 삽입 가능 (<ol><li> 권장) | 선택 | <ol><li>$Q=CV$ 이므로 …</li></ol>
학습포인트 | HTML + LaTeX 수식. 그림은 <img src="파일명"> 삽입 (공식·표와 교차 가능) | 선택 | <p>공식</p>$$C=\dfrac{\varepsilon S}{d}$$
[해설 / 오답분석 / 학습포인트 작성 규칙 — HTML-native]
규칙 1 | 셀에 HTML을 그대로 작성한다. 여러 줄·표·리스트 모두 가능.
규칙 2 | 그림은 본문 안에 <img src="파일명"> 으로 넣는다. 위치 제한 없음. |  | <img src="q21_diagram.png">
규칙 3 | 그림을 여러 개 넣거나 텍스트와 번갈아 배치해도 된다 (해설↔그림↔해설↔그림 …). 등록·시험 화면이 자동으로 블록 분리·렌더한다.
규칙 4 | 그림 파일이 아직 없으면 <img src="[필요: 설명]"> 형태로 마커. |  | <img src="[필요: TRIAC 심볼]">
규칙 5 | 구 표기 [IMG: 파일명] 도 계속 인식한다 (기존 파일 호환). |  | [IMG: q21_diagram.png]
[HTML 허용 태그]
인라인 | <i> <em> <strong> <u> <sub> <sup> <br> <code>
블록 | <p> <ul> <ol> <li> <table> <thead> <tbody> <tr> <th> <td>
이미지 | <img src="파일명"> — 해설/오답분석/학습포인트 본문 어디에나
특수문자 | &lt;는 <, &gt;는 >, &amp;는 &
[수식 — LaTeX (KaTeX)]
인라인 수식 | $ ... $ 로 감싼다. 글 안에 섞어 쓰기. |  | 저항 $R = \dfrac{V}{I}$ 이다
디스플레이 수식 | $$ ... $$ 로 감싼다. 가운데 정렬·큰 글씨(독립 줄). |  | $$P = VI = I^2 R$$
분수·루트·첨자 | \dfrac{a}{b} · \sqrt{x} · x^{2} · x_{1} · \varepsilon \pi \theta |  | $\dfrac{1}{2\pi f C}$ · $\sqrt{3}$
단위 | \mathrm{} 으로 정체 표기 권장. |  | $[\mathrm{F}]$ · $[\mathrm{m^2}]$
주의 | 본문 글자로 $ 를 쓰려면 \$ 로 이스케이프. < > 흉내(<i><sub>)보다 수식은 LaTeX 권장.

## 커리큘럼ID
과목ID | 과목명 | 챕터(예시)
theory | 전기이론 | 직류회로 / 정전기 / 정자계 / 교류회로 / 전기 기초
machinery | 전기기기 | 직류기 / 동기기 / 변압기 / 유도기 / 정류기
facility | 전기설비 | 옥내배선 / 가공전선로 / 접지 / 보호장치 / 시공

## 색상범례
영역 | 컬러 | 컬럼 | 용도
출처 | 회색 | 과정·연도·회차·번호·사용교재·교재구분 | 시험 출처·문항 일련번호
코드 | 인디고 | 문항코드 | 정렬·식별 키
강의 | 바이올렛 | 강의주소 | 문제 풀이 화면 상단 강의 버튼 URL
분류 | 시안 | 과목ID·챕터·대유형·중유형·내용 | 카테고리 (세로축)
속성 | 로즈 | 빈출도·난이도·문제유형·변형이력·비고 | 문항 메타 속성 (가로축)
발문 | 핑크 | 발문·조건 | 문제 본문
그림 | 앰버 | *그림 컬럼들 | 파일명 또는 [필요: …] 마커
보기 | 블루 | 보기1~4 | 4지선다
정답 | 틸 | 정답(1~4) | 1·2·3·4 중 하나
해설 | 오렌지 | 해설 | HTML + LaTeX($…$) + <img> (다중·교차 OK)
오답분석 | 퍼플 | 오답분석 | HTML <ol> + LaTeX + <img>
학습 POINT | 에메랄드 | 학습포인트 | HTML + LaTeX + <img> (공식·표·그림 교차)