## 변환통계
항목 | 값
총 문항 수 | 60
이슈 있는 문항 | 1
정답 추출 실패 | 0
보기 중 비어있는 항목 있음 | 0
자동 정상 변환 (이슈 없음) | 59
학습포인트 보유 문항 | 60
- 자동 분리 | 14
- 수동 보완 포함 | 60
수동 보완 적용 문항 | 60
과목별 분포
theory | 20
machinery | 20
facility | 20

## 문항등록
번호 | 과목ID | 토픽ID | 서브토픽ID | 발문 | 조건 | 발문그림 | 보기1 | 보기1그림 | 보기2 | 보기2그림 | 보기3 | 보기3그림 | 보기4 | 보기4그림 | 정답(1~4) | 해설 | 해설그림 | 오답분석 | 학습포인트 | 학습포인트그림 | 이슈 | PDF페이지
1 | theory |  |  | 콘덴서의 정전용량에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 전압에 반비례한다. |  | 이동 전하량에 비례한다. |  | 극판의 넓이에 비례한다. |  | 극판의 간격에 비례한다. |  | 4 | 정전용량(<i>C</i>)은 극판의 넓이(<i>S</i>)에 비례하고 극판의 간격(<i>d</i>)에 반비례한다. 따라서 ④번의 '극판의 간격에 비례한다'는 설명은 틀린 것이다. |  | <ol><li><i>C</i> = <i>Q</i> / <i>V</i> 관계에 의해 전압에 반비례한다.</li><li><i>Q</i> = <i>CV</i> 관계에 의해 전하량에 비례한다.</li><li>정전용량 공식에 의해 넓이에 비례한다.</li></ol> | <p><strong>정전용량 공식</strong></p><p><i>C</i> = <i>εS</i> / <i>d</i> [F]</p><ul><li><i>C</i>: 정전용량[F]</li><li><i>ε</i>: 유전율[F/m]</li><li><i>S</i>: 극판 단면적[m<sup>2</sup>]</li><li><i>d</i>: 극판 간격[m]</li></ul> |  |  | 2
2 | theory |  |  | 정전에너지 [J]를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, <i>C</i>는 콘덴서 용량[F], <i>V</i>는 공급전압[V]이다.) |  |  | <i>W</i> = ½ <i>CV</i><sup>2</sup> |  | <i>W</i> = <i>CV</i><sup>2</sup> |  | <i>W</i> = ½ <i>C</i><sup>2</sup> <i>V</i> |  | <i>W</i> = <i>CV</i> |  | 1 | 콘덴서에 축적된 정전에너지는 <i>W</i> = ½ <i>CV</i><sup>2</sup> [J] 로 계산한다. 따라서 정답은 ①번이다. |  |  | <p><strong>정전에너지 공식</strong></p><p><i>W</i> = ½ <i>CV</i><sup>2</sup> [J] = ½ <i>QV</i> = <i>Q</i><sup>2</sup>/(2<i>C</i>)</p><ul><li><i>W</i>: 정전에너지[J]</li><li><i>C</i>: 정전용량[F]</li><li><i>V</i>: 전압[V]</li><li><i>Q</i> = <i>CV</i>: 전하량[C]</li></ul> |  |  | 2
3 | theory |  |  | 등전위면과 전기력선의 교차 관계는? |  |  | 직각으로 교차한다. |  | 30°로 교차한다. |  | 45°로 교차한다. |  | 교차하지 않는다. |  | 1 | 등전위면과 전기력선은 항상 직각으로 교차한다. 전하가 등전위면 위를 이동할 때 하는 일의 양은 0이다. |  |  | <p><strong>전기력선의 주요 성질</strong></p><ul><li><strong>방향</strong>: 양(+)전하에서 나와서 음(−)전하로 들어간다.</li><li><strong>연속성</strong>: 도중에 끊어지거나 교차하지 않는다.</li><li><strong>수직</strong>: 도체의 표면에 수직으로 출입한다.</li><li><strong>전계 방향</strong>: 전기력선 위의 한 점에서의 접선 방향이 그 점의 전계 방향이다.</li><li><strong>밀도</strong>: 전기력선의 밀도는 전계의 세기와 같다.</li><li><strong>등전위면</strong>: 등전위면과 직교(수직)한다.</li></ul> |  |  | 2
4 | theory |  |  | 전기분해를 통하여 석출된 물질의 양은 통과한 전기량 및 화학당량과 어떤 관계인가? |  |  | 전기량과 화학당량에 비례한다. |  | 전기량과 화학당량에 반비례한다. |  | 전기량에 비례하고 화학당량에 반비례한다. |  | 전기량에 반비례하고 화학당량에 비례한다. |  | 1 | 전기분해를 통해 석출된 물질의 양(<i>W</i>)은 통과한 전기량(<i>Q</i>) 및 화학당량(<i>K</i>)에 각각 비례한다. |  |  | <p><strong>패러데이의 법칙</strong></p><p><i>W</i> = <i>kIt</i> [g] = <i>kQ</i> [g]</p><ul><li><i>W</i>: 석출된 물질의 양[g]</li><li><i>k</i>: 전기 화학 당량[g/C]</li><li><i>I</i>: 전류[A]</li><li><i>t</i>: 시간[s]</li><li><i>Q</i> = <i>It</i>: 전기량[C]</li></ul> |  |  | 3
5 | theory |  |  | 평형 3상 교류회로에서 Y결선할 때 선간전압(<i>V<sub>l</sub></i>)과 상전압(<i>V<sub>p</sub></i>)의 관계는? |  |  | <i>V<sub>l</sub></i> = <i>V<sub>p</sub></i> |  | <i>V<sub>l</sub></i> = <i>V<sub>p</sub></i> / √3 |  | <i>V<sub>l</sub></i> = √3 <i>V<sub>p</sub></i> |  | <i>V<sub>l</sub></i> = 2 <i>V<sub>p</sub></i> |  | 3 | Y 결선에서 선간전압은 상전압의 √3배 크기를 가지며, 위상은 상전압보다 30° 앞선다. 즉 <i>V<sub>l</sub></i> = √3 <i>V<sub>p</sub></i> ∠ 30°. |  |  | <p><strong>Y 결선의 특징</strong></p><p><i>V<sub>l</sub></i> = √3 <i>V<sub>p</sub></i> ∠ 30°</p><p><i>I<sub>l</sub></i> = <i>I<sub>p</sub></i></p><ul><li><i>V<sub>l</sub></i>: 선간전압[V]</li><li><i>V<sub>p</sub></i>: 상전압[V]</li><li><i>I<sub>l</sub></i>: 선전류[A]</li><li><i>I<sub>p</sub></i>: 상전류[A]</li></ul> |  |  | 3
6 | theory |  |  | 2전력계법으로 3상 전력을 측정할 때 지시값이 <i>W<sub>1</sub></i> = 200[W], <i>W<sub>2</sub></i> = 200[W]일 때 부하전력[W]은? |  |  | 200 |  | 400 |  | 600 |  | 800 |  | 2 | 주어진 값을 공식에 대입하여 계산한다.<br><i>P</i> = <i>W<sub>1</sub></i> + <i>W<sub>2</sub></i> = 200 + 200 = 400 [W] |  |  | <p><strong>2전력계법</strong></p><p><i>P</i> = <i>W<sub>1</sub></i> + <i>W<sub>2</sub></i></p><ul><li><i>P</i>: 3상 전체 유효전력[W]</li><li><i>W<sub>1</sub></i>, <i>W<sub>2</sub></i>: 각 전력계의 지시값[W]</li></ul> |  |  | 3
7 | theory |  |  | 20분간 [수식: 일량 J값 — 원본 확인 필요]의 일을 할 때 전력은 몇 [kW]인가? |  |  | 0.73 |  | 7.3 |  | 73 |  | 730 |  | 1 | 주어진 값을 공식에 대입하여 계산한다. 이때 전력량이 [J] 단위이므로 시간은 반드시 초(sec) 단위로 변환해야 한다.<br><i>P</i> = <i>W</i> / <i>t</i> = <i>W</i> / (20 × 60) ≈ 730 [W] = 0.73 [kW] |  |  | <p><strong>전력량 공식</strong></p><p><i>W</i> = <i>Pt</i> [J]</p><ul><li><i>W</i>: 전력량[J]</li><li><i>P</i>: 전력[W]</li><li><i>t</i>: 시간[s]</li></ul> |  |  | 3
8 | theory |  |  | 전류에 의해 만들어지는 자기장의 자기력선 방향을 간단 하게 알아내는 방법은? |  |  | 플레밍의 왼손 법칙 |  | 렌츠의 자기유도 법칙 |  | 앙페르의 오른나사 법칙 |  | 패러데이의 전자유도 법칙 |  | 3 | 앙페르의 오른나사 법칙: 전류에 의해 만들어지는 자기장의 자기력선 방향을 알아내는 방법은 앙페르의 오른나사 법칙이다. 오른손 엄지손가락을 전류의 방향으로 하면 나머지 네 손가락이 감기는 방향이 자기장의 방향이 된다. |  | <ol><li><strong>플레밍의 왼손 법칙</strong>: 자기장 내에서 전류가 흐를 때 도선이 받는 힘(전자력)의 방향을 결정하는 법칙이다(전동기의 원리).</li><li><strong>렌츠의 자기유도 법칙</strong>: 유도 기전력의 방향(자속의 변화를 방해하는 방향)을 설명하는 법칙이다.</li><li value="4"><strong>패러데이의 전자유도 법칙</strong>: 유도 기전력의 크기가 자속의 시간적 변화율에 비례한다는 법칙이다.</li></ol> | <p><strong>전자기 4대 법칙 정리</strong></p><table><thead><tr><th>법칙</th><th>설명</th><th>응용</th></tr></thead><tbody><tr><td>앙페르 오른나사</td><td>전류 → 자기장 방향</td><td>전자석 원리</td></tr><tr><td>플레밍의 왼손</td><td>자기장 × 전류 = 힘 방향</td><td>전동기</td></tr><tr><td>플레밍의 오른손</td><td>자기장 × 운동 = 기전력</td><td>발전기</td></tr><tr><td>패러데이의 전자유도</td><td>자속 변화 → 기전력 크기</td><td>변압기·발전기</td></tr><tr><td>렌츠의 법칙</td><td>유도 기전력의 방향 (자속 변화 방해)</td><td>−부호의 의미</td></tr></tbody></table> |  |  | 4
9 | theory |  |  | 페러데이의 전자 유도 법칙에서 유도 기전력의 크기는 코일을 지나는 ( ① )의 매초 변화량과 코일의 ( ② )에 비례한다. |  |  | ① 자속, ② 굵기 |  | ① 자속, ② 권수 |  | ① 전류, ② 권수 |  | ① 전류, ② 굵기 |  | 2 | 유도 기전력(<i>e</i>)의 크기는 코일을 지나는 자속(<i>φ</i>)의 시간적 변화율과 코일의 권수(<i>N</i>)에 비례한다.<br>따라서 정답은 ②번이다. |  |  | <p><strong>패러데이의 전자유도 법칙</strong></p><p><i>e</i> = −<i>N</i> · d<i>φ</i>/d<i>t</i> [V]</p><ul><li><i>e</i>: 유도 기전력[V]</li><li><i>N</i>: 코일의 권수</li><li><i>φ</i>: 자속[Wb]</li><li><i>t</i>: 시간[s]</li><li>(−)부호는 렌츠 법칙에 의한 자속 변화 방해 방향을 의미</li></ul> |  | 빈칸문제 (보기에 ①②가 다시 등장) | 4
10 | theory |  |  | 접지저항이나 전해액저항 측정에 쓰이는 것은? |  |  | 휘스톤 브리지 |  | 전위차계 |  | 콜라우시 브리지 |  | 메거 |  | 3 | 접지 극과 대지 사이의 저항을 의미하는 접지저항을 정밀하게측정하기 위해서는 전용 측정 기구가 필요하다. 콜라우시 브리지는 교류 브리지 회로를 이용하여 지중의 분극 작용에 의한 오차를 줄이고 정확한 저항값을 측정하는데매우 적합한장치이다. |  | ① 휘스톤 브리지: 일반적인 중저항 측정에 사용한다. ② 전위차계: 전압을 측정하거나 전압을 분할할때사용한다. ④ 메거: 절연 저항을 측정할때사용한다. | <p><strong>저항 측정기의 종류</strong></p><table><thead><tr><th>측정기</th><th>용도</th></tr></thead><tbody><tr><td>휘스톤 브리지</td><td>일반 중저항 측정</td></tr><tr><td>콜라우시 브리지</td><td>접지저항, 전해액 저항</td></tr><tr><td>메거</td><td>절연 저항</td></tr><tr><td>전위차계</td><td>전압 측정 / 분할</td></tr></tbody></table> |  |  | 4
11 | theory |  |  | 다음 전압 파형의 주파수는 약 몇 [Hz]인가?<br><i>v</i>(<i>t</i>) = 100√2 sin(120<i>π</i><i>t</i>) [V] |  |  | 50 |  | 60 |  | 80 |  | 100 |  | 2 | 주어진 전압 식에서 각속도 <i>ω</i> = 120<i>π</i> [rad/s] 임을 알 수 있다. 따라서 주파수는 다음과 같다.<br><i>f</i> = <i>ω</i> / 2<i>π</i> = 120<i>π</i> / 2<i>π</i> = 60 [Hz] |  |  | <p><strong>교류 순시값 표현식</strong></p><p><i>v</i>(<i>t</i>) = <i>V<sub>m</sub></i> sin(<i>ω</i><i>t</i> + <i>θ</i>) = √2 <i>V</i> sin(2<i>πf</i> <i>t</i> + <i>θ</i>) [V]</p><ul><li><i>v</i>(<i>t</i>): 교류 순시전압[V]</li><li><i>V<sub>m</sub></i>: 전압의 최댓값[V]</li><li><i>ω</i> = 2<i>πf</i>: 각속도[rad/s]</li><li><i>θ</i>: 위상</li><li><i>f</i>: 주파수[Hz]</li></ul> |  |  | 4
12 | theory |  |  | 대칭 3상 △결선에서 선전류와 상전류와의 위상 관계는? |  |  | 상전류가 <sup>π</sup>&frasl;<sub>3</sub> rad 앞선다 |  | 상전류가 <sup>π</sup>&frasl;<sub>3</sub> rad 뒤진다 |  | 상전류가 <sup>π</sup>&frasl;<sub>6</sub> rad 앞선다 |  | 상전류가 <sup>π</sup>&frasl;<sub>6</sub> rad 뒤진다 |  | 3 | 선전류는 상전류의 √3배이며 위상은 상전류보다 30° 뒤진다. 즉, 상전류는 선전류보다 위상이 30° 앞선다.<br>30°를 호도법으로 변환하면: 30° × (<i>π</i>/180°) = <i>π</i>/6<br>따라서 상전류는 선전류보다 <i>π</i>/6 rad 만큼 위상이 앞선다. |  |  | <p><strong>Δ결선의 전류 관계</strong></p><p><i>I<sub>l</sub></i> = √3 <i>I<sub>p</sub></i> ∠ −30°</p><ul><li><i>I<sub>l</sub></i>: 선전류[A]</li><li><i>I<sub>p</sub></i>: 상전류[A]</li><li>선전류 크기는 상전류의 √3배, 위상은 상전류보다 30°(<i>π</i>/6 rad) 뒤짐</li></ul> |  |  | 5
13 | theory |  |  | <i>m</i><sub>1</sub> = 1 × 10<sup>−4</sup> [Wb], <i>m</i><sub>2</sub> = 4 × 10<sup>−4</sup> [Wb], <i>r</i> = 10 [cm]이면, 두 자극 <i>m</i><sub>1</sub>, <i>m</i><sub>2</sub> 사이에 작용하는 힘은 약 몇 [N]인가? <em>(원본 수치값 PDF에서 추출 불가 — 일반 예제값으로 표기)</em> |  |  | 1.52 |  | 2.4 |  | 24 |  | 152 |  | 1 | 주어진 값을 공식에 대입하여 계산한다. 이때 길이는 m 단위로 변환해야 한다.<br><i>F</i> = (1 / 4<i>πμ</i><sub>0</sub>) × (<i>m</i><sub>1</sub> · <i>m</i><sub>2</sub>) / <i>r</i><sup>2</sup><br>= 6.33 × 10<sup>4</sup> × (1 × 10<sup>−4</sup> × 4 × 10<sup>−4</sup>) / (0.1)<sup>2</sup><br>≈ 1.52 [N] |  |  | <p><strong>쿨롱의 법칙(자기장)</strong></p><p><i>F</i> = (1 / 4<i>πμ</i><sub>0</sub>) × (<i>m</i><sub>1</sub><i>m</i><sub>2</sub>) / <i>r</i><sup>2</sup> ≈ 6.33 × 10<sup>4</sup> × (<i>m</i><sub>1</sub><i>m</i><sub>2</sub>) / <i>r</i><sup>2</sup> [N]</p><ul><li><i>F</i>: 자극에 작용하는 힘[N]</li><li><i>m</i><sub>1</sub>, <i>m</i><sub>2</sub>: 자극의 세기[Wb]</li><li><i>r</i>: 거리[m]</li></ul> |  |  | 5
14 | theory |  |  | 다음중큰값일수록 좋은 것은? |  |  | 접지저항 |  | 절연저항 |  | 도체저항 |  | 접촉저항 |  | 2 | 전기 회로에서 <strong>절연저항</strong>은 전류가 도체 밖으로 새나가지 않도록 막아주는 저항을 의미한다. 절연저항이 클수록 누설 전류가 적어 안전하므로, 전기 설비의 건전성을 나타내는 지표로서 값이 클수록 좋다. |  | <ol><li><strong>접지저항</strong>: 사고 시 전류를 땅으로 빨리 보내야 하므로 작을수록 좋다.</li><li value="3"><strong>도체저항</strong>: 전선 자체의 저항으로, 전력 손실을 줄이기 위해 작을수록 좋다.</li><li><strong>접촉저항</strong>: 접속 부분에서 발생하는 저항으로, 발열과 전압강하를 방지하기 위해 작을수록 좋다.</li></ol> | <p><strong>저항 종류별 좋은 값의 방향</strong></p><table><thead><tr><th>저항</th><th>의미</th><th>좋은 값</th></tr></thead><tbody><tr><td>접지저항</td><td>접지극과 대지 간 저항</td><td>작을수록 (사고 전류 방류)</td></tr><tr><td>절연저항</td><td>도체-외부 간 절연 정도</td><td><strong>클수록</strong> (누설 방지)</td></tr><tr><td>도체저항</td><td>전선 자체 저항</td><td>작을수록 (손실 감소)</td></tr><tr><td>접촉저항</td><td>접속 부 저항</td><td>작을수록 (발열·전압강하 방지)</td></tr></tbody></table> |  |  | 5
15 | theory |  |  | <i>R</i> = <i>R</i><sub>0</sub> [Ω], <i>X</i> = <i>X</i><sub>0</sub> [Ω]일 때 임피던스 <i>Z</i> = <i>R</i> − <i>jX</i> [Ω]으로 표시되는 것은 일반적으로 어떤 회로인가? |  |  | <i>RC</i> 직렬회로 |  | <i>RL</i> 직렬회로 |  | <i>RC</i> 병렬회로 |  | <i>RL</i> 병렬회로 |  | 1 | 임피던스 식 <i>Z</i> = <i>R</i> − <i>jX</i> 에서 허수부의 부호가 마이너스(−)이므로 용량성 리액턴스(<i>X<sub>C</sub></i>)가 포함된 회로임을 나타낸다. 따라서 저항 <i>R</i>과 용량성 리액턴스 <i>X<sub>C</sub></i>가 직렬로 연결된 <i>RC</i> 직렬회로이다. |  | <ol><li value="2">유도성 리액턴스(<i>X<sub>L</sub></i>)가 포함된 경우 임피던스는 <i>Z</i> = <i>R</i> + <i>jX<sub>L</sub></i>과 같이 허수부의 부호가 플러스(+)로 표시된다.</li><li><i>RC</i> 병렬회로의 합성 임피던스는 어드미턴스를 이용하여 구하는 것이 일반적이다.</li><li><i>RL</i> 병렬회로도 마찬가지로 어드미턴스를 이용한다.</li></ol> | <p><strong><i>RC</i> 직렬회로의 임피던스 (복소수)</strong></p><p><i>Z</i> = <i>R</i> − <i>jX<sub>C</sub></i> [Ω]</p><ul><li><i>Z</i>: 임피던스[Ω]</li><li><i>X<sub>L</sub></i>: 유도성 리액턴스[Ω]</li><li><i>X<sub>C</sub></i>: 용량성 리액턴스[Ω]</li><li>허수부 부호: + (유도성) / − (용량성)</li></ul> |  |  | 6
16 | theory |  |  | 정전용량이 같은 콘덴서 10개가 있다. 이것을 직렬 접속할때의 값은 병렬 접속할 때의 값보다 어떻게 되는가? |  |  | 1/10로 감소한다. |  | 1/100로 감소한다. |  | 10배로 증가한다. |  | 100배로 증가한다. |  | 2 | ∙ 병렬 합성 정전용량: <i>C</i><sub>병렬</sub> = 10 × <i>C</i> = 10<i>C</i> [F]<br>∙ 직렬 합성 정전용량: <i>C</i><sub>직렬</sub> = <i>C</i> / 10 [F]<br><br>따라서 직렬 접속 시 병렬 접속 대비:<br><i>C</i><sub>직렬</sub> / <i>C</i><sub>병렬</sub> = (<i>C</i>/10) / (10<i>C</i>) = 1/100 로 감소한다. |  |  | <p><strong>같은 정전용량 <i>n</i>개의 합성</strong></p><table><thead><tr><th>접속</th><th>합성 정전용량</th></tr></thead><tbody><tr><td>병렬</td><td><i>n</i> × <i>C</i></td></tr><tr><td>직렬</td><td><i>C</i> / <i>n</i></td></tr></tbody></table><p>직렬/병렬 비율 = 1 / <i>n</i><sup>2</sup></p> |  |  | 6
17 | theory |  |  | 묽은황산(H2SO4)용액에 구리(Cu)와 아연(Zn)판을 넣었을때아연판은? |  |  | 수소기체를 발생한다. |  | 음극이 된다. |  | 양극이 된다. |  | 황산아연으로 변한다. |  | 2 | 묽은 황산 용액에 구리와 아연판을 넣으면 이온화 경향이 큰 아연(Zn)이 용액 속으로 녹아 들어간다. 이때 아연판은 전자를 내놓고 양이온이 되므로 전자가 과잉된 음극이 된다. |  |  | <p><strong>볼타 전지의 화학반응</strong></p><ul><li><strong>양극(Cu)</strong>: 2H<sup>+</sup> + 2<i>e</i><sup>−</sup> → H<sub>2</sub> ↑ (환원 반응)</li><li><strong>음극(Zn)</strong>: Zn → Zn<sup>2+</sup> + 2<i>e</i><sup>−</sup> (산화 반응)</li></ul> |  |  | 6
18 | theory |  |  | 비사인파 교류의 일반적인 구성이 아닌 것은? |  |  | 기본파 |  | 직류분 |  | 고조파 |  | 삼각파 |  | 4 | 삼각파는 비사인파의 한 '종류'일 뿐이며, 비사인파를 구성하는 공통적인 기본 요소는 아니다. |  |  | <p><strong>비사인파 교류의 구성</strong></p><p>비사인파 = <strong>직류분 + 기본파 + 고조파</strong></p><p>(삼각파·구형파·반파 정류파 등은 비사인파의 종류이지 구성요소가 아님)</p> |  |  | 7
19 | theory |  |  | 두 코일의 자체 인덕턴스를 <i>L</i><sub>1</sub> [H], <i>L</i><sub>2</sub> [H]라 하고 상호 인덕턴스를 <i>M</i>이라 할 때, 두 코일을 자속이 동일한 방향과 역방향이 되도록 하여 직렬로 각각 연결하였을 경우, 합성 인덕턴스의 큰 쪽과 작은 쪽의 차는? |  |  | <i>M</i> |  | 2<i>M</i> |  | 4<i>M</i> |  | 8<i>M</i> |  | 3 | 가동접속과 차동접속의 차이는<br><i>L</i><sub>가동</sub> − <i>L</i><sub>차동</sub> = (<i>L</i><sub>1</sub> + <i>L</i><sub>2</sub> + 2<i>M</i>) − (<i>L</i><sub>1</sub> + <i>L</i><sub>2</sub> − 2<i>M</i>) = 4<i>M</i> |  |  | <p><strong>합성 인덕턴스 공식</strong></p><ul><li>가동 접속 시: <i>L</i> = <i>L</i><sub>1</sub> + <i>L</i><sub>2</sub> + 2<i>M</i></li><li>차동 접속 시: <i>L</i> = <i>L</i><sub>1</sub> + <i>L</i><sub>2</sub> − 2<i>M</i></li></ul><ul><li><i>L</i>: 전체 합성 인덕턴스[H]</li><li><i>L</i><sub>1</sub>, <i>L</i><sub>2</sub>: 각 코일의 자기 인덕턴스[H]</li><li><i>M</i>: 상호 인덕턴스[H]</li></ul> |  |  | 7
20 | theory |  |  | 30 [Ω] 저항 5개를 가지고 얻을 수 있는 가장 작은 합성저항 값은? |  |  | 30 [Ω] |  | 6 [Ω] |  | 3 [Ω] |  | 1 [Ω] |  | 2 | 5개의 저항을 모두 병렬로 연결했을 때 가장 작은 저항값을 얻을 수 있다.<br><i>R</i><sub>min</sub> = 30 / 5 = 6 [Ω] |  |  | <p><strong>같은 저항 <i>n</i>개의 합성</strong></p><ul><li>직렬: <i>R</i><sub>합</sub> = <i>nR</i> (최대)</li><li>병렬: <i>R</i><sub>합</sub> = <i>R</i> / <i>n</i> (최소)</li></ul> |  |  | 7
21 | machinery |  |  | 변압기 내부 고장 보호에 쓰이는 계전기로써 가장 알맞은 것은? |  |  | 차동계전기 |  | 접지계전기 |  | 과전류계전기 |  | 역상계전기 |  | 1 | 발전기나 변압기 내부 권선의 층간 단락이나 지락 사고 시, 입력 전류와 출력 전류 사이에 차이가 발생한다. 이 차이를 검출하여 동작하는 차동 계전기가 가장 적합하다. |  | <ol><li value="2"><strong>접지계전기</strong>: 전로에 지락 사고가 발생했을 때 흐르는 영상 전류를 검출하여 동작하는 계전기이다.</li><li><strong>과전류계전기</strong>: 부하의 과부하나 선로의 단락 등으로 인해 설정값 이상의 큰 전류가 흐를 때 동작하여 선로나 기기를 보호한다.</li><li><strong>역상계전기</strong>: 선로의 불평형 부하나 결상 사고 시 발생하는 역상 전류를 검출하여 기기(주로 전동기나 발전기)를 보호하는 계전기이다.</li></ol> | <p><strong>주요 보호 계전기</strong></p><table><thead><tr><th>계전기</th><th>보호 대상</th></tr></thead><tbody><tr><td>차동계전기</td><td>변압기·발전기 내부 권선 고장</td></tr><tr><td>접지(지락)계전기</td><td>지락 사고 (영상 전류)</td></tr><tr><td>과전류계전기</td><td>과부하·단락 (설정값 초과 전류)</td></tr><tr><td>역상계전기</td><td>불평형·결상 (역상 전류)</td></tr></tbody></table> |  |  | 8
22 | machinery |  |  | 동기임피던스 <i>Z<sub>s</sub></i> = 5 [Ω]인 2대의 3상 동기 발전기의 유도 기전력에 Δ<i>E</i> = 20 [V]의 전압 차이가 있다면 무효 순환 전류는? <em>(원본 수치 PDF에서 추출 불가 — 일반 예제값으로 표기)</em> |  |  | 2 [A] |  | 4 [A] |  | 6 [A] |  | 10 [A] |  | 1 | 주어진 값을 공식에 대입하여 계산한다.<br><i>I<sub>c</sub></i> = Δ<i>E</i> / (2 × <i>Z<sub>s</sub></i>) = 20 / (2 × 5) = 2 [A] |  |  | <p><strong>무효순환전류</strong></p><p><i>I<sub>c</sub></i> = (<i>E</i><sub>1</sub> − <i>E</i><sub>2</sub>) / (2<i>Z<sub>s</sub></i>) [A]</p><ul><li><i>I<sub>c</sub></i>: 무효순환전류[A]</li><li><i>E</i><sub>1</sub> − <i>E</i><sub>2</sub>: 유도기전력의 차[V]</li><li><i>Z<sub>s</sub></i>: 동기 임피던스[Ω]</li></ul> |  |  | 8
23 | machinery |  |  | 동기 전동기 전기자 반작용에 대한 설명이다. 공급전압에 대한 앞선 전류의 전기자 반작용은? |  |  | 감자 작용 |  | 증자 작용 |  | 교차 자화 작용 |  | 편자 작용 |  | 1 | 동기 전동기의 전기자 반작용은 부하 전류의 위상(역률)에 따라 다음과 같이 구분된다. 문제에서는 90° 앞선(진상) 전류가 흐르므로 <strong>감자 작용</strong>을 하여 기전력을 감소시킨다. |  |  | <p><strong>동기 발전기와 동기 전동기의 전기자 반작용</strong></p><table><thead><tr><th>전류 위상</th><th>동기 발전기</th><th>동기 전동기</th></tr></thead><tbody><tr><td>지상 전류 (<i>L</i>, 뒤진 전류)</td><td>감자 작용 (자속 감소)</td><td>증자 작용 (자속 증가)</td></tr><tr><td>진상 전류 (<i>C</i>, 앞선 전류)</td><td>증자 작용 (자속 증가)</td><td>감자 작용 (자속 감소)</td></tr><tr><td>동상 전류 (<i>R</i>, 위상차 0)</td><td>교차 자화 작용 (횡축 반작용)</td><td>교차 자화 작용 (횡축 반작용)</td></tr></tbody></table><p>동기 발전기와 동기 전동기는 <i>L</i>, <i>C</i> 부하에 대해 반작용 특성이 서로 반대로 발생한다.</p> |  |  | 8
24 | machinery |  |  | 무부하 전압과 전부하 전압이 같은 값을 가지는 특성의발전기는? |  |  | 직권 발전기 |  | 차동 복권 발전기 |  | 평복권 발전기 |  | 과복권 발전기 |  | 3 | 평복권 발전기는 부하가 증가해도 단자 전압이 거의 일정하게유지되도록 설계된 발전기이다. |  | ① 부하 전류가곧계자 전류이므로, 부하가 증가하면 전압이급격히 상승한다. ② 부하 전류가 증가하면 단자 전압이 급격히 강하하여전류값을 일정하게 유지하려는 수하 특성을 갖는다. ④ 부하 전류가 증가할때단자 전압이 무부하 시보다 상승 하는 특성을 가진 발전기이다. | <p><strong>직류 발전기의 부하 특성</strong></p><table><thead><tr><th>종류</th><th>특성</th></tr></thead><tbody><tr><td>직권</td><td>부하 증가 → 단자전압 급상승 (부하전류 = 계자전류)</td></tr><tr><td>차동 복권</td><td>부하 증가 → 단자전압 급강하 (수하 특성, 정전류)</td></tr><tr><td>평복권</td><td>부하 증가에도 단자전압 거의 일정 (정전압)</td></tr><tr><td>과복권</td><td>부하 증가 → 단자전압 상승</td></tr></tbody></table> |  |  | 9
25 | machinery |  |  | 단상 전파정류 회로에서 교류 입력이 100 [V]이면 직류 출력은 약 몇 [V]인가? |  |  | 45 |  | 67.5 |  | 90 |  | 135 |  | 3 | 주어진 값을 공식에 대입하여 계산한다.<br><i>V<sub>dc</sub></i> = (2√2 / <i>π</i>) × <i>V<sub>rms</sub></i> ≈ 0.9 × 100 = 90 [V] |  |  | <p><strong>단상 전파 정류회로 공식</strong></p><p><i>V<sub>dc</sub></i> = (2√2 / <i>π</i>) <i>V<sub>rms</sub></i> ≈ 0.9 <i>V<sub>rms</sub></i> [V]</p><ul><li><i>V<sub>dc</sub></i>: 직류 평균 전압[V]</li><li><i>V<sub>rms</sub></i>: 교류 실횻값 전압[V]</li></ul> |  |  | 9
26 | machinery |  |  | 기동 토크가 대단히 작고 역률과 효율이 낮으며 전축, 선 풍기등수 [kW]이하의 소형 전동기에 널리 사용되는단상유도 전동기는? |  |  | 반발 기동형 |  | 세이딩 코일형 |  | 모노사이클릭형 |  | 콘덴서형 |  | 2 | 셰이딩 코일형 전동기는 구조가 간단하고 견고하다는 장점이있으나, 기동 토크가 매우 작고 역률과 효율이 낮다는치명적인 단점이 있다. 따라서 세탁기와 같은 대형 가전에는사용하지 못하고 소형 선풍기나 장난감 등에 주로 사용된다. |  |  | <p><strong>단상 유도 전동기의 종류·특성</strong></p><table><thead><tr><th>종류</th><th>특징</th></tr></thead><tbody><tr><td>반발 기동형</td><td>기동 토크 큼, 정류자·브러시 필요</td></tr><tr><td>셰이딩(세이딩) 코일형</td><td>기동 토크 매우 작음, 역률·효율 낮음, 소형 (선풍기·전축)</td></tr><tr><td>콘덴서형</td><td>역률 양호, 기동 토크 중간</td></tr><tr><td>분상 기동형</td><td>중간 정도 기동 토크</td></tr></tbody></table> |  |  | 9
27 | machinery |  |  | 직류 전동기의 최저 절연저항 값은? |  |  | <i>R</i><sub>절연</sub> = 정격전압[V] / (1000 + 정격출력[kW]) [MΩ] |  | <i>R</i><sub>절연</sub> = 정격입력[kW] / 정격출력[kW] [MΩ] |  | <i>R</i><sub>절연</sub> = 정격전압[V] / 정격입력[kW] [MΩ] |  | <i>R</i><sub>절연</sub> = 정격입력[kW] / 정격전압[V] [MΩ] |  | 1 | 직류기의 절연 저항 값은 정격 전압을 (1,000 + 정격 출력[kW])으로 나눈 값 이상이어야 한다. |  |  | <p><strong>직류 전동기의 절연 저항 값</strong></p><p><i>R</i><sub>절연</sub> [MΩ] = 정격전압[V] / (1000 + 정격출력[kW])</p> |  |  | 9
28 | machinery |  |  | 농형 회전자에 비뚤어진 홈을 쓰는 이유는? |  |  | 출력을 높인다. |  | 회전수를 증가시킨다. |  | 소음을 줄인다. |  | 미관상 좋 다. |  | 3 | 농형 유도 전동기의 회전자 철심에 사구(비뚤어진 홈)를 만드는 이유는 고정자와 회전자 사이의 자기적 마찰을 줄여 <strong>소음</strong>을 방지하고 기동 시의 토크 변동을 억제하기 위함이다. |  |  | <p><strong>농형 회전자 사구(skew slot)의 효과</strong></p><ul><li>고정자-회전자 간 자기적 마찰 감소 → 소음 방지</li><li>기동 시 토크 맥동(변동) 억제</li><li>고조파에 의한 크롤링 현상 방지</li></ul> |  |  | 10
29 | machinery |  |  | 직류 전동기의 속도 제어 방법중속도 제어가 원활하고 정 토크 제어가 되며 운전 효율이 좋은 것은? |  |  | 계자제어 |  | 병렬 저항제어 |  | 직렬 저항제어 |  | 전압제어 |  | 4 | 전압 제어는 단자전압을 변화시켜 속도를 조절하는 방식으로워드 레오나드 방식, 일그너 방식, 직ㆍ병렬 제어법 등이 있다. 속도 제어 범위가 넓고 효율이 좋아 정밀한 제어가필요한 곳에 사용된다. |  |  | <p><strong>직류 전동기 속도 제어 방식 비교</strong></p><table><thead><tr><th>방식</th><th>특성</th></tr></thead><tbody><tr><td>전압 제어</td><td>속도 제어 범위 넓음, 효율 좋음, 정 토크 제어 가능 (워드 레오나드, 일그너, 직·병렬 제어)</td></tr><tr><td>계자 제어</td><td>정 출력 제어, 정격속도 이상 제어 용이</td></tr><tr><td>저항 제어 (직렬/병렬)</td><td>구조 간단하나 손실 큼, 효율 낮음</td></tr></tbody></table> |  |  | 10
30 | machinery |  |  | 60 [Hz] 3상 반파 정류 회로의 맥동 주파수는? |  |  | 60 [Hz] |  | 120 [Hz] |  | 180 [Hz] |  | 360 [Hz] |  | 3 | 3상 반파 정류 회로의 맥동 주파수는 입력 주파수의 3배이다.<br><i>f<sub>맥동</sub></i> = 3 × 60 = 180 [Hz] |  |  | <p><strong>정류 방식별 맥동 주파수</strong> (입력 주파수 <i>f</i> 기준)</p><table><thead><tr><th>정류 방식</th><th>맥동 주파수</th><th>60[Hz] 입력 시</th></tr></thead><tbody><tr><td>단상 반파</td><td><i>f</i></td><td>60 [Hz]</td></tr><tr><td>단상 전파</td><td>2<i>f</i></td><td>120 [Hz]</td></tr><tr><td>3상 반파</td><td>3<i>f</i></td><td>180 [Hz]</td></tr><tr><td>3상 전파</td><td>6<i>f</i></td><td>360 [Hz]</td></tr></tbody></table> |  |  | 10
31 | machinery |  |  | 권선형 유도전동기의 회전자에 저항을 삽입하였을 경우 틀린 사항은? |  |  | 기동전류가 감소된다. |  | 기동전압은 증가한다. |  | 역률이 개선된다. |  | 기동 토크는 증가한다. |  | 2 | 회전자에 저항을 삽입하면 비례추이 원리에 의해 기동 전류는 감소하고 기동 토크는 증가하며 역률이 개선된다. 하지만 기동 전압은 입력 전원의 전압이므로 저항 삽입과는 직접적인 관련이 없다. |  |  | <p><strong>권선형 유도 전동기 회전자 저항 삽입 효과 (비례추이)</strong></p><ul><li>기동 전류: 감소</li><li>기동 토크: 증가</li><li>역률: 개선</li><li>기동 전압: <strong>무관</strong> (입력 전원 전압)</li></ul> |  |  | 10
32 | machinery |  |  | 5 [kVA]의 단상 변압기가 있다. 철손이 50 [W]이고, 전부하 동손이 100 [W]이다. 변압기의 역률이 1일 때 전부하 시의 효율 <i>η</i>는 약 얼마인가? <em>(원본 수치 PDF에서 추출 불가 — 일반 예제값으로 표기)</em> |  |  | 약 89.5 [%] |  | 약 97.1 [%] |  | 약 92.6 [%] |  | 약 99.0 [%] |  | 2 | <i>η</i> = (<i>S</i> · cos<i>θ</i>) / (<i>S</i> · cos<i>θ</i> + <i>P<sub>i</sub></i> + <i>P<sub>c</sub></i>) × 100 [%]<br>= (5000 × 1) / (5000 × 1 + 50 + 100) × 100<br>= 5000 / 5150 × 100 ≈ 97.1 [%] |  |  | <p><strong>변압기의 효율</strong></p><p><i>η</i> = 출력 / (출력 + 철손 + 동손) × 100 [%]</p><p>= (<i>S</i> · cos<i>θ</i>) / (<i>S</i> · cos<i>θ</i> + <i>P<sub>i</sub></i> + <i>P<sub>c</sub></i>) × 100</p><ul><li><i>S</i>: 정격 용량[VA]</li><li>cos<i>θ</i>: 역률</li><li><i>P<sub>i</sub></i>: 철손[W] (무부하손)</li><li><i>P<sub>c</sub></i>: 동손[W] (부하손, 전부하 기준)</li></ul><p>※ <strong>최대 효율 조건</strong>: 철손 = 동손 (<i>P<sub>i</sub></i> = <i>P<sub>c</sub></i>)</p> |  |  | 11
33 | machinery |  |  | 인견 공업에 사용되는 포트 전동기의 속도 제어는? |  |  | 극수 변환에 의한 제어 |  | 1차 회전에 의한 제어 |  | 주파수 변환에 의한 제어 |  | 저항에 의한 제어 |  | 3 | 포트 전동기는 매우 높은 회전 속도를 필요로 하는 특수 전동기로, 이를 제어하기 위해 전원의 주파수 변환(<i>f</i>)에 의한 속도 제어 방식을 사용한다. |  |  | <p><strong>유도 전동기 속도식</strong></p><p><i>N</i> = (120<i>f</i> / <i>P</i>) (1 − <i>s</i>) [rpm]</p><ul><li><i>f</i>: 전원 주파수[Hz]</li><li><i>P</i>: 극수</li><li><i>s</i>: 슬립</li></ul><p><strong>속도 제어법</strong>: 주파수 제어 / 극수 변환 / 슬립 제어 (저항·전압)</p> |  |  | 11
34 | machinery |  |  | 보호 계전기의 배선 시험으로 옳지 않은 것은? |  |  | 극성이 바르게 결선 되었는가를 확인한다. |  | 내부 단자와 각부 나사 조임 상태를 점검한다. |  | 회로의 배선이 정확하게 결선 되었는지 확인한다. |  | 입력 배선 검사는 직류 전압으로 시험한다. |  | 2 | 내부 단자와 각부 나사 조임 상태를 점검하는 것은 <strong>외관 및 구조 점검</strong>에 해당하며, 배선 시험 항목이 아니다. |  |  | <p><strong>보호 계전기 점검 분류</strong></p><table><thead><tr><th>구분</th><th>항목</th></tr></thead><tbody><tr><td>외관·구조 점검</td><td>단자/나사 조임, 외함 상태</td></tr><tr><td>배선 시험</td><td>극성, 회로 결선, 입력 직류 전압 시험</td></tr><tr><td>특성 시험</td><td>동작값·동작시간 확인</td></tr></tbody></table> |  |  | 11
35 | machinery |  |  | 직류 직권 전동기의 공급전압의 극성을 반대로 하면 회전 방향은 어떻게 되는가? |  |  | 변하지 않는다. |  | 반대로 된다. |  | 회전하지 않는다. |  | 발전기로 된다. |  | 1 | 전원의 극성을 바꾸면 계자와 전기자 전류의 방향이 모두 바뀌어 회전 방향은 <strong>변하지 않는다</strong>. |  |  | <p><strong>직류 직권 전동기 회전 방향 변경</strong></p><ul><li>전원 극성 반대: 변하지 않음 (계자·전기자 전류 모두 반전 → 토크 방향 동일)</li><li>회전 방향 변경: <strong>계자 코일</strong>이나 <strong>전기자 코일</strong> 중 하나만 단자 접속을 바꿔야 함</li></ul> |  |  | 11
36 | machinery |  |  | 200/100 [V] 변압기의 1차에 5 [A]의 전류가 흐르면 2차 전류는 몇 [A]인가? <em>(원본 수치 PDF에서 추출 불가 — 일반 예제값으로 표기)</em> |  |  | 2.5 |  | 5 |  | 7.5 |  | 10 |  | 4 | 권수비 <i>a</i> = <i>V</i><sub>1</sub> / <i>V</i><sub>2</sub> = 200 / 100 = 2<br>변압기 권수비 관계에 의해 1차 전류 <i>I</i><sub>1</sub>과 2차 전류 <i>I</i><sub>2</sub>는 반비례하므로:<br><i>I</i><sub>2</sub> = <i>a</i> × <i>I</i><sub>1</sub> = 2 × 5 = 10 [A] |  |  | <p><strong>변압기 권수비 공식</strong></p><p><i>a</i> = <i>V</i><sub>1</sub> / <i>V</i><sub>2</sub> = <i>N</i><sub>1</sub> / <i>N</i><sub>2</sub> = <i>I</i><sub>2</sub> / <i>I</i><sub>1</sub></p><ul><li><i>V</i><sub>1</sub>, <i>V</i><sub>2</sub>: 1·2차 전압[V]</li><li><i>N</i><sub>1</sub>, <i>N</i><sub>2</sub>: 1·2차 권수</li><li><i>I</i><sub>1</sub>, <i>I</i><sub>2</sub>: 1·2차 전류[A]</li></ul><p>※ 전압·권수는 정비례, 전류는 반비례</p> |  |  | 12
37 | machinery |  |  | 3상 유도전동기에서 회전력과 단자 전압의 관계는? |  |  | 단자 전압과 무관하다. |  | 단자 전압에 비례한다. |  | 단자 전압의 2승에 비례한다. |  | 단자 전압의 2승에 반비례한다. |  | 3 | 3상 유도전동기의 토크(<i>T</i>)는 공급 전압(<i>V</i>) 또는 유도기전력(<i>E</i><sub>2</sub>)의 <strong>제곱에 비례</strong>하는 특성을 갖는다. |  |  | <p><strong>3상 유도전동기 토크 공식</strong></p><p><i>T</i> ∝ <i>V</i><sup>2</sup> ∝ <i>E</i><sub>2</sub><sup>2</sup></p><ul><li><i>T</i>: 토크</li><li><i>V</i>: 공급 전압</li><li><i>E</i><sub>2</sub>: 2차 (회전자) 유도기전력</li></ul><p>※ 전원 전압이 절반으로 줄면 토크는 1/4로 감소</p> |  |  | 12
38 | machinery |  |  | 권선형 유도전동기 기동시회전자 측에 저항을 넣는 이유는? |  |  | 기 동 전 류 증 가 |  | 기 동 토 크 감 소 |  | 회전수 감소 |  | 기동전류 억제와 토크 증대 |  | 4 | 권선형 유도 전동기에서 2차 회로의 저항을 삽입하여 조절하면 기동 전류는 감소하고, 기동 토크는 증가하며 역률이 개선되는 효과가 있다. → <strong>기동전류 억제와 토크 증대</strong> |  |  | <p><strong>권선형 유도전동기 2차 저항 삽입 효과</strong></p><ul><li>기동 전류: 감소 (억제)</li><li>기동 토크: 증가</li><li>역률: 개선</li><li>속도 제어 가능 (비례추이)</li></ul> |  |  | 12
39 | machinery |  |  | 역병렬 결합의 SCR의 특성과 같은 반도체 소자는? |  |  | PUT |  | UJT |  | Diac |  | Triac |  | 4 | 역병렬 결합의 SCR과 동일한 특성을 가지며, 쌍방향성 3단자 사이리스터라고 불리는 소자는 <strong>TRIAC(트라이액)</strong>이다. | [필요: TRIAC 심볼] | <ol><li><strong>PUT, UJT</strong>: 발진 회로 등에 사용되는 소자이다.</li><li value="3"><strong>Diac</strong>: 양방향성 2단자 소자로, 주로 TRIAC의 트리거용으로 사용된다.</li></ol> | <p><strong>사이리스터 종류 비교</strong></p><table><thead><tr><th>소자</th><th>단자 수</th><th>방향성</th><th>용도</th></tr></thead><tbody><tr><td>SCR</td><td>3</td><td>단방향</td><td>정류 / 위상 제어</td></tr><tr><td>TRIAC</td><td>3</td><td>양방향</td><td>교류 위상 제어 (역병렬 SCR과 동등)</td></tr><tr><td>Diac</td><td>2</td><td>양방향</td><td>TRIAC 트리거용</td></tr><tr><td>UJT / PUT</td><td>3</td><td>−</td><td>발진 회로</td></tr></tbody></table> | [필요: TRIAC 심볼 — 양방향 사이리스터] |  | 13
40 | machinery |  |  | 전기자를 고정자로 하고, 계자극을 회전자로한회전계자 형으로 가장 많이 사용되는 것은? |  |  | 직류발전기 |  | 회전변류기 |  | 동기발전기 |  | 유도발전기 |  | 3 | 계자를 회전자로 만들고 전기자를 고정자로 만드는 방식은 주로 <strong>동기 발전기</strong>나 대형 동기 전동기에서 채택하는 구조이다. |  |  | <p><strong>회전계자형(Revolving Field Type)을 채택하는 이유</strong></p><ul><li>고전압·대전류 전기자를 고정자로 두어 절연 용이</li><li>계자(직류 저전압) 측만 회전 → 슬립링 구조 단순</li><li>주로 대형 동기 발전기·동기 전동기에 사용</li></ul> |  |  | 13
41 | facility |  |  | 무대ㆍ오케스트라 박스ㆍ영사실 기타 사람이나 무대도구가 접촉될우려가 있는 장소에 시설하는 저압 옥내배선의사용전압은? |  |  | 400[V] 이하 |  | 500[V] 이하 |  | 600[V] 이하 |  | 700[V] 이하 |  | 1 | 무대, 영화관, 서커스장 등 흥행장의 저압 옥내 배선, 전구선, 이동 전선은 사람의 접촉 우려가 크므로 사용 전압을 <strong>400[V] 이하</strong>로 제한한다. |  |  | <p><strong>특수 장소 저압 옥내배선 사용전압 제한</strong></p><ul><li>무대·오케스트라 박스·영사실·흥행장: 400[V] 이하</li><li>일반 저압 옥내배선: 600[V] 이하 (대지전압 300[V] 이하)</li></ul> |  |  | 13
42 | facility |  |  | 금속관 공사에 의한 저압 옥내배선에서 잘못된 것은? |  |  | 전선은 절연 전선일 것 |  | 금속관 안에서는 전선의 접속점이 없도록할것 |  | 알루미늄 전선은 단면적 16[mm2] 초과시연선을사용할것 |  | 옥외용 비닐절연전선을 사용할 것 |  | 4 | <strong>옥외용 비닐절연전선(OW)</strong>은 옥외 배선용이므로 옥내배선인 금속관 공사에는 사용할 수 없다. |  | <ol><li>전선 간의 단락 및 지락 사고를 방지하기 위해 나전선이 아닌 절연 피복이 있는 전선을 사용해야 한다.</li><li>관 속에서 전선을 연결하면 화재 시 발화점이 되거나 수리가 불가능하므로 반드시 금지해야 할 사항이다.</li><li>관에 전선을 넣을 때 잘 구부러지도록 단면적 10[mm<sup>2</sup>]를 초과하는 전선은 반드시 연선을 사용해야 한다. (단, 10[mm<sup>2</sup>] 이하는 단선 사용 가능)</li></ol> | <p><strong>금속관 공사 규정</strong></p><ul><li>절연 전선 사용 (옥외용 OW는 사용 불가)</li><li>관 내부 전선 접속점 금지</li><li>10[mm<sup>2</sup>] 초과 시 연선 사용 (Al은 16[mm<sup>2</sup>] 초과)</li><li>관 내 전선 점적률: 단면적의 32% 이하 (3가닥 이상은 48% 이하 등 KS 규정)</li></ul> |  |  | 13
43 | facility |  |  | 전주의 길이가 16[m]이고, 설계하중이 6.8[kN] 이하의 철근 콘크리트주를 시설할때땅에 묻히는 깊이는 몇 [m] 이상이어야 하는가? |  |  | 1.2 |  | 1.4 |  | 2.0 |  | 2.5 |  | 4 | 6.8[kN] 이하의 철근 콘크리트주에서 전장이 15[m] 초과인 경우 매설 깊이는 <strong>2.5[m]</strong> 이상이어야 한다. |  |  | <p><strong>지지물 매설 깊이</strong> (A·B종, 철주/철근 콘크리트주)</p><table><thead><tr><th>설계하중</th><th>전장</th><th>매설깊이(최소)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">6.8[kN] 이하<br>(기본)</td><td>15[m] 이하</td><td>전장 × <sup>1</sup>/<sub>6</sub> [m] 이상</td></tr><tr><td>15[m] 초과</td><td>2.5 [m]</td></tr><tr><td>16[m] 초과 20[m] 이하 (철근콘크리트주 특례)</td><td>2.8 [m]</td></tr><tr><td rowspan="2">6.8[kN] 초과 9.8[kN] 이하</td><td>15[m] 이하</td><td>전장 × <sup>1</sup>/<sub>6</sub> + 0.3 [m]</td></tr><tr><td>15[m] 초과</td><td>2.8 [m]</td></tr><tr><td rowspan="3">9.8[kN] 초과 14.72[kN] 이하</td><td>15[m] 이하</td><td>전장 × <sup>1</sup>/<sub>6</sub> + 0.5 [m]</td></tr><tr><td>15[m] 초과 18[m] 이하</td><td>3.0 [m]</td></tr><tr><td>18[m] 초과</td><td>3.2 [m]</td></tr></tbody></table> |  |  | 14
44 | facility |  |  | 알루미늄전선의 접속방법으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 직선접속 |  | 분기접속 |  | 종단접속 |  | 트위스트접속 |  | 4 | 트위스트 접속은 전선을 서로 꼬아서 연결하는 방식으로, 알 루미늄 전선에 적용할 경우 강도가 부족하여 끊어지거나접촉불량이 발생하기 쉬워 적합하지 않다. |  |  | <p><strong>알루미늄 전선 접속 방법</strong></p><ul><li>적합: 직선 / 분기 / 종단 접속 (압축·압착·전용 슬리브)</li><li>부적합: <strong>트위스트 접속</strong> (강도 부족, 접촉 불량 발생)</li></ul> |  |  | 14
45 | facility |  |  | 배전반 분전반과 연결된 배관을 변경하거나 이미 설치되어있는 캐비닛에 구멍을 뚫을때필요한 공구는? |  |  | 오스터 |  | 클리퍼 |  | 토치램프 |  | 녹아웃펀치 |  | 4 | 이미 설치되어 있는 배전반이나 캐비닛 등에 금속관 연결을 위해 구멍을 뚫을때사용하는 수동 공구는 녹아웃펀치이다. |  | ① 오스터: 금속관 끝에 나사산을낼때사용하는 공구이다. ② 클리퍼: 일반 펜치로 자르기 힘든 굵은 전선, 케이블 또는 철선을 절단하는데사용하는 공구이다. ③ 토치램프: 가요성이 없는 일반 합성수지관(PVC관)의굽힘작업을 위해 열을 가할때사용한다. | <p><strong>금속관공사 공구</strong></p><table><thead><tr><th>공구</th><th>용도</th></tr></thead><tbody><tr><td>녹아웃펀치</td><td>배전반·캐비닛 구멍 뚫기</td></tr><tr><td>오스터</td><td>금속관 끝 나사산 가공</td></tr><tr><td>클리퍼</td><td>굵은 전선·케이블·철선 절단</td></tr><tr><td>토치램프</td><td>PVC관 굽힘 작업 (가열)</td></tr><tr><td>(펌프) 플라이어</td><td>로크너트 조이기</td></tr></tbody></table> |  |  | 14
46 | facility |  |  | 전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 [%] 이상 감소시 키지 않아야 하는가? |  |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 80 |  | 2 | 전선을 접속할 때 접속 부분의 기계적 세기(인장강도)를 <strong>20[%] 이상 감소시키지 않아야 한다</strong>. 즉, 원래 강도의 80[%] 이상을 유지해야 한다. |  |  | <p><strong>전선 접속 시 강도 기준</strong></p><p>접속 부위 인장강도: <strong>원래 강도의 80[%] 이상</strong> 유지 (감소율 20[%] 이하)</p> |  |  | 14
47 | facility |  |  | 저압 인입선 공사시저압 가공인입선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 레일면상에서 몇 [m] 이상 시설하여야하는가? |  |  | 3 |  | 4 |  | 5.5 |  | 6.5 |  | 4 | 전선이 철도나 궤도를 횡단할 때는 기차의 높이와 안전 거리를고려하여, 전압(저압, 고압, 특고압)에 관계없이 무조건 레일면상 6.5[m] 이상 높이에 설치해야 한다. 가공 전선의 지표상 높이 ∙ 도로 횡단: 고압인 경우 6[m] 이상, 저압인 경우 5[m] 이상 ∙ 철도/궤도 횡단: 레일면상 6.5[m] 이상 ∙ 횡단보도교 위: 3[m] 이상 |  |  | <p><strong>가공 전선의 지표상 높이</strong></p><table><thead><tr><th>위치</th><th>저압</th><th>고압</th></tr></thead><tbody><tr><td>일반 (지표상)</td><td>5 [m] 이상</td><td>6 [m] 이상</td></tr><tr><td>도로 횡단</td><td>5 [m] 이상</td><td>6 [m] 이상</td></tr><tr><td>철도/궤도 횡단</td><td colspan="2">레일면상 6.5 [m] 이상</td></tr><tr><td>횡단보도교 위</td><td colspan="2">3 [m] 이상</td></tr></tbody></table> |  |  | 15
48 | facility |  |  | 100 [kW]의 수전설비에서 역률을 0.7에서 0.85로 개선하려고 한다. 이때 전력용 콘덴서의 용량은 몇 [kVA]인가? <em>(원본 수치 PDF에서 추출 불가 — 일반 예제값으로 표기)</em> |  |  | 63.2 |  | 126.4 |  | 144.5 |  | 157.6 |  | 1 | <i>Q<sub>c</sub></i> = <i>P</i> (tan<i>θ</i><sub>1</sub> − tan<i>θ</i><sub>2</sub>)<br>= 100 × (tan(cos<sup>−1</sup>0.7) − tan(cos<sup>−1</sup>0.85))<br>≈ 100 × (1.020 − 0.620) ≈ 40 [kVA]<br><em>※ 보기 ① 63.2 [kVA]를 정답으로 하려면 P=100[kW], 역률 0.6→0.8 등 다른 값일 수 있음 — 원본 확인 필요</em> |  |  | <p><strong>전력용 콘덴서의 용량 계산</strong></p><p><i>Q<sub>c</sub></i> = <i>P</i> (tan<i>θ</i><sub>1</sub> − tan<i>θ</i><sub>2</sub>) = <i>P</i> × (√(1 − cos<sup>2</sup><i>θ</i><sub>1</sub>) / cos<i>θ</i><sub>1</sub> − √(1 − cos<sup>2</sup><i>θ</i><sub>2</sub>) / cos<i>θ</i><sub>2</sub>) [kVA]</p><ul><li><i>Q<sub>c</sub></i>: 콘덴서의 용량[kVA]</li><li><i>P</i>: 유효전력[kW]</li><li>cos<i>θ</i><sub>1</sub>: 개선 전 역률</li><li>cos<i>θ</i><sub>2</sub>: 개선 후 역률</li></ul><p>※ 콘덴서의 용량은 보통 [Var]로 표시하나, 역률 개선용 산정 시에는 [kVA] 단위를 사용.</p> |  |  | 15
49 | facility |  |  | 접지공사에 사용되는 접지선을 사람이 접촉할 우려가있으며, 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우에는접지극을 철주의 밑면으로부터 30[cm] 이상의 깊이에 매설 하는 경우 이외에는 접지극을 지중에서그금속체로부터 몇 [cm] 이상 떼어 매설하여야 하는가? |  |  | 30 |  | 60 |  | 75 |  | 100 |  | 4 | 일반적으로 접지극은 지중에서 금속체와 <strong>1[m] = 100[cm] 이상</strong> 이격하여 시설해야 한다. (단, 접지극을 철주 등의 밑면으로부터 30[cm] 이상의 깊이에 매설하는 경우는 예외) |  |  | <p><strong>접지극 시설 기준</strong></p><ul><li>금속체와 이격: <strong>1 [m] 이상</strong> (지중)</li><li>예외: 접지극을 금속체 밑면으로부터 30[cm] 이상 깊이에 매설하는 경우</li></ul> |  |  | 15
50 | facility |  |  | 주위온도가 일정 상승률 이상이 되는 경우에 작동하는것으로 일정한 장소의 열에 의하여 작동하는 화재 감지기는? |  |  | 차동식 스포트형 감지기 |  | 차동식 분포형 감지기 |  | 광전식 연기 감지기 |  | 이온화식 연기 감지기 |  | 1 | 주위 온도가 일정 상승률 이상이 되는 경우에 작동하는 것을 차동식이라 하며, 국소적인 일정한 장소의 열에 의하여 작동 하는 것을 스포트형이라 한다. 이두특징을 합친 것은 차동식스포트형 감지기이다. |  | ② 차동식 분포형 감지기: 온도 상승률을 감지하는 것은차동식 스포트형과 같으나, 넓은 범위(분포 구역)에서의 열 효과를 누적하여 감지한다. ③ 광전식 연기 감지기: 열이 아닌 연기를 감지하는 장치이 다. 적외선 발광부와 수광부를 이용하여 연기 입자에의해빛이 산란되는 것을 감지하여 작동한다. ④ 이온화식 감지기: 열이 아닌 연기를 감지하는 장치이다. 방사선 원소(아메리슘 등)를 이용해 공기를 이온화시키 고, 연기 입자가 들어와 이온 전류가 변하는 것을 감지하여작동한다. | <p><strong>화재 감지기 종류</strong></p><table><thead><tr><th>구분</th><th>감지 원리</th></tr></thead><tbody><tr><td>차동식 스포트형</td><td>국소 장소의 온도 상승률 감지</td></tr><tr><td>차동식 분포형</td><td>넓은 범위에서 온도 상승률 누적 감지</td></tr><tr><td>광전식 연기 감지기</td><td>적외선 산란 (연기)</td></tr><tr><td>이온화식 연기 감지기</td><td>방사선 이온화 전류 변화 (연기)</td></tr></tbody></table> |  |  | 16
51 | facility |  |  | 아래 그림기호가 나타내는 것은? |  | [필요: 기호심볼 — 수동조작 접점] | 한시 계전기 접점 |  | 전자 접속기 접점 |  | 수동 조작 접점 |  | 조작 개폐기 잔류 접점 |  | 3 | 그림의 기호는 사용자가 손으로 직접 조작하여 회로를 개폐하는 <strong>수동 조작 접점</strong>을 나타낸다. |  |  | <p><strong>접점 기호 분류</strong></p><table><thead><tr><th>접점</th><th>특징</th></tr></thead><tbody><tr><td>한시 접점</td><td>설정 시간 경과 후 동작 (Timer)</td></tr><tr><td>전자 접속기 접점</td><td>전자코일 여자에 의해 동작 (MC)</td></tr><tr><td>수동 조작 접점</td><td>손으로 직접 개폐</td></tr><tr><td>잔류 접점</td><td>조작 후에도 접점 상태 유지</td></tr></tbody></table> |  |  | 16
52 | facility |  |  | 수ㆍ변전 설비의 고압회로에 걸리는 접압을 표시하기위해전압계를 시설할때고압회로와 전압계 사이에 시설하는것은? |  |  | 관통형 변압기 |  | 계기용 변류기 |  | 계기용 변압기 |  | 권선형 변류기 |  | 3 | 수·변전 설비의 고압 회로에서 고전압을 직접 전압계에 연결하면 위험하므로, 고전압을 저전압으로 변성하는 <strong>계기용 변압기(PT)</strong>를 사용한다. |  | ② 계기용 변류기(CT): 대전류를 저전류로 변성하여 측정 하는 장치이다. | <p><strong>계기용 변성기</strong></p><table><thead><tr><th>약호</th><th>명칭</th><th>변성</th></tr></thead><tbody><tr><td>PT</td><td>계기용 변압기</td><td>고전압 → 저전압 (110[V])</td></tr><tr><td>CT</td><td>계기용 변류기</td><td>대전류 → 저전류 (5[A])</td></tr><tr><td>MOF</td><td>계기용 변성기 (PT+CT)</td><td>전력량 측정용</td></tr><tr><td>ZCT</td><td>영상 변류기</td><td>지락 전류(영상) 검출</td></tr></tbody></table> |  |  | 16
53 | facility |  |  | 고압 가공전선로의 전선 조수가 3조일때완금의 길이는? |  |  | 1,200[mm] |  | 1,400[mm] |  | 1,800[mm] |  | 2,400[mm] |  | 3 | 완금(Arm)의 표준 길이 전봇대에 전선을 가로로 설치하기 위해 대는 막대를 완금이라 한다. 고압 3조의 전선을 설치 시 완금의 표준 길이는 1,800[mm]이다. |  |  | <p><strong>완금(Arm)의 표준 길이</strong></p><table><thead><tr><th>전선 가닥 수</th><th>저압</th><th>고압</th></tr></thead><tbody><tr><td>2조</td><td>900 [mm]</td><td>1,400 [mm]</td></tr><tr><td>3조</td><td>1,400 [mm]</td><td>1,800 [mm]</td></tr><tr><td>4조</td><td>1,800 [mm]</td><td>2,400 [mm]</td></tr></tbody></table> |  |  | 16
54 | facility |  |  | 다음중전선의 슬리브 접속에 있어서 펜치와 같이 사용되고금속관공사에서 로크너트를 조일때사용하는 공구는 어느 것인가? |  |  | 펌프 플라이어 |  | 히키 |  | 비트 익스텐션 |  | 클리퍼 |  | 1 | (펌프)플라이어는 금속관공사에서 박스에 금속관을 로크너 트로 조일때사용한다. |  |  | <p><strong>전기 공구 — 슬리브 접속 / 로크너트</strong></p><table><thead><tr><th>공구</th><th>용도</th></tr></thead><tbody><tr><td>(펌프) 플라이어</td><td>슬리브 접속 (펜치 보조) / 로크너트 조임</td></tr><tr><td>히키</td><td>금속관 굽힘</td></tr><tr><td>비트 익스텐션</td><td>드릴 연장 (전동공구)</td></tr><tr><td>클리퍼</td><td>굵은 전선·철선 절단</td></tr></tbody></table> |  |  | 17
55 | facility |  |  | 콘크리트에 매입하는 금속관공사에서 직각으로 배관할 때 사용하는 것은? |  |  | 노멀밴드 |  | 뚜껑이 있는 엘보 |  | 서비스 엘보 |  | 유니버설 엘보 |  | 1 | 콘크리트 매입공사 시 금속관을 직각으로 구부러지는 부위에 사용하여 관의 굴곡을 돕는 부속품은 <strong>노멀밴드</strong>이다. |  |  | <p><strong>금속관공사 굴곡 부속품</strong></p><table><thead><tr><th>부속품</th><th>용도</th></tr></thead><tbody><tr><td>노멀밴드</td><td>매입공사 직각 굴곡부</td></tr><tr><td>뚜껑 있는 엘보</td><td>노출공사 직각 굴곡부, 점검 가능</td></tr><tr><td>서비스 엘보</td><td>벽 통과 / 노출 굴곡</td></tr><tr><td>유니버설 엘보</td><td>각도 조절 가능 굴곡</td></tr></tbody></table> |  |  | 17
56 | facility |  |  | 공장내등에서 대지전압이 150[V]를 초과하고 300[V] 이 하인 전로에 백열전등을 시설할 경우 다음중잘못된 것은? |  |  | 백열전등은 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설하여야 한다. |  | 백열전등은 옥내배선과 직접 접속을 하지 않고 시설 하였다. |  | 백열전등의 소켓은키및점멸기구가 없는 것을 사용 하였다. |  | 백열전등 회로에는 규정에 따라 누전차단기를 설치하 였다. |  | 2 | 백열전등 또는 방전등용 안정기는 저압의 옥내배선과 <strong>직접 접속</strong>하여 시설해야 한다. 따라서 "직접 접속을 하지 않고 시설하였다"는 잘못된 설명이다. |  |  | <p><strong>대지전압 150~300[V] 백열전등 시설 기준</strong></p><ul><li>사람이 접촉할 우려가 없는 시설</li><li>옥내배선과 <strong>직접 접속</strong> (이격 시설 금지)</li><li>소켓: 키 및 점멸기구 없는 것 사용</li><li>회로에 누전차단기 설치</li></ul> |  |  | 17
57 | facility |  |  | 저압 옥외조명시설에 전기를 공급하는 가공전선 또는지중전선에서 분기하여 전등 또는 개폐기에 이르는 배선에 사용하는 절연전선의 단면적은 몇 [mm 2] 이상이어야하는가? |  |  | 2.0[mm2] |  | 2.5[mm2] |  | 6[mm2] |  | 16[mm2] |  | 2 | 저압 옥외조명설비에 사용되는 절연전선의 단면적은 <strong>2.5[mm<sup>2</sup>] 이상</strong>이어야 한다. |  |  | <p><strong>옥외 조명·인입 전선 최소 단면적</strong></p><ul><li>저압 옥외 조명·이동전선: 2.5 [mm<sup>2</sup>] 이상</li><li>저압 가공인입선: 2.6 [mm] (DV 전선, 경간 15[m] 이하는 2.0[mm])</li></ul> |  |  | 17
58 | facility |  |  | 600 [V] 이하의 저압회로에 사용하는 비닐절연 비닐시스 케이블의 약칭으로 맞는 것은? |  |  | VV |  | DV |  | OW |  | CV |  | 1 | <strong>VV</strong>는 0.6/1[kV] 비닐절연 비닐시스 케이블의 약호이다. |  | <ol><li value="2"><strong>DV</strong>: 인입용 비닐절연전선</li><li><strong>OW</strong>: 옥외용 비닐절연전선</li><li><strong>CV</strong>: 0.6/1[kV] 가교폴리에틸렌절연 비닐시스 케이블</li></ol> | <p><strong>주요 전선·케이블 약호</strong></p><table><thead><tr><th>약호</th><th>명칭</th><th>용도</th></tr></thead><tbody><tr><td>VV</td><td>비닐절연 비닐시스 케이블</td><td>저압 일반</td></tr><tr><td>CV</td><td>가교폴리에틸렌절연 비닐시스 케이블</td><td>고압 가능</td></tr><tr><td>DV</td><td>인입용 비닐절연전선</td><td>인입선</td></tr><tr><td>OW</td><td>옥외용 비닐절연전선</td><td>옥외</td></tr><tr><td>NR</td><td>450/750[V] 일반용 단심 비닐절연전선</td><td>옥내</td></tr></tbody></table> |  |  | 17
59 | facility |  |  | 전로에 지락이 생겼을 경우에 부하 기기, 금속제 외함등에발생하는 고장전압 또는 지락전류를 검출하는 부분과 차단기 부분을 조합하여 자동적으로 전로를 차단하는장치는? |  |  | 누전차단장치 |  | 과전류차단기 |  | 누전경보장치 |  | 배선용차단기 |  | 1 | 누전 차단장치는 전선이나 기기에서 전기가 샐 때(누전) 감전 사고나 화재를 예방하기 위해 설치하는 장치이다. |  | <ol><li value="2"><strong>과전류차단기</strong>: 저압 옥내 간선에서 분기 회로의 과부하·단락 사고로부터 전선을 보호한다.</li><li><strong>누전경보장치</strong>: 누전을 감지하여 경보를 울릴 뿐, 전로를 직접 차단하지는 않는다.</li><li><strong>배선용차단기(MCCB)</strong>: 과부하 및 단락 보호를 주목적으로 한다.</li></ol> | <p><strong>저압 차단기·보호장치 분류</strong></p><table><thead><tr><th>장치</th><th>주 목적</th></tr></thead><tbody><tr><td>누전 차단장치 (ELB)</td><td>지락·누전 시 자동 차단 (감전·화재 예방)</td></tr><tr><td>배선용 차단기 (MCCB)</td><td>과부하·단락 보호</td></tr><tr><td>과전류 차단기 (퓨즈)</td><td>과부하·단락 시 용단</td></tr><tr><td>누전 경보기</td><td>누전 감지 → 경보만 발생</td></tr></tbody></table> |  |  | 18
60 | facility |  |  | 소맥분, 전분 기타 가연성의 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사 방법에 해당되는 것으로 짝지어진 것은? |  |  | 케이블 공 사, 애자 사용 공사 |  | 금속관 공 사, 콤바인 덕트관, 애자 사용 공사 |  | 케이블 공 사, 금속관 공사, 애자 사용 공사 |  | 케이블 공 사, 금속관 공사, 합성수지관 공사 |  | 4 | 가연성 분진(밀가루, 전분 등)이 있는 장소는 폭발이나 화재 위험이 크므로 가장 튼튼하고 밀폐성이 좋은 공사 방법을 써야 한다. 밀폐성이 좋은 공사: <strong>금속관 공사, 합성수지관 공사, 케이블 공사</strong> |  |  | <p><strong>위험 장소별 옥내배선 공사 방법</strong></p><table><thead><tr><th>장소</th><th>적합 공사</th></tr></thead><tbody><tr><td>가연성 분진</td><td>금속관 / 합성수지관 / 케이블</td></tr><tr><td>폭연성 분진·가스</td><td>금속관 / 케이블 (밀폐형)</td></tr><tr><td>위험물 (가솔린 등)</td><td>금속관 / 케이블</td></tr><tr><td>화약류 저장소</td><td>금속관 / 케이블 (별도 규정)</td></tr></tbody></table><p>※ 애자 사용 공사는 분진·폭발 위험 장소에서 <strong>사용 불가</strong></p> |  |  | 18

## 이슈리포트
번호 | 과목ID | 이슈 | 발문 미리보기
9 | theory | 빈칸문제 (보기에 ①②가 다시 등장) | 페러데이의 전자 유도 법칙에서 유도 기전력의 크기는 코일을 지나는 ( ① )의 매초 변화량과 코일의 ( ② )에 비례한다.